## Ⅰ．耐震安全性
《施設機能チェックシート Ⅰ．耐震安全性等》 | [11 empty] | 黄色いセルに入力
施設名称： |  |  |  | ○○○○
項目 |  |  |  | 目標とする機能水準 |  |  |  | 標準的水準 （地震） | 標準的水準 （津波・水害） | (目標)採用項目 （採用に○） | 現状把握
施設機能の現状把握 （凡例）○：達成、×：未達、－：不明
|  |  |  | 基本方針 |  |  | 施設整備の内容 |  |  |  |  | 具体的内容等
１. 構造体
1.1. 構造体の耐震安全性の分類
|  | (1) | 耐震安全性の分類 | 業務継続計画における中枢的施設は、分類「Ⅰ類」とする。 | ① | 選択 | Ⅰ類 | （プルダウンで選択）
1.2. 構造体の耐震安全性の評価
|  | (1) | 耐震安全性の評価 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ： 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性は低く、Ⅰ類及びⅡ類の施設で要求される機能が確保できている。 | ○
評価ｃ： 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性は低いが、要求される機能が確保できないおそれがある。
評価ｂ： 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
評価ａ： 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
1.3. 構造体の津波に対する性能の評価
|  | (1) | 津波に対する性能の評価 |  | ① | 採否 | 津波に対する性能が確保されている。 |  | ○
２. 建築非構造部材
2.1. 建築非構造部材の耐震安全性
|  | (1) | 耐震安全性の分類 | 業務継続計画における中枢的施設は、分類「Ａ類」とする。 | ① | 選択 | Ａ類： 大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施または危機管理のうえで、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標として、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 | ○
Ｂ類： 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が図られている。
2.2. 建築非構造部材の耐震安全性の評価
|  | (1) (2) (3) (4) (5) (6) | 外壁及びその仕上げ 建具及びガラス 間仕切り及び内装材 天井及び床材 屋根材 外構その他 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ： 問題ない | ○
評価ｃ： Ａ類：要求される機能を発揮するうえで、問題がある。 Ｂ類：外装材等の落下に対し、建築計画上有効な措置が とられている。
評価ａ： 建築非構造部材またはそれと構造体との取り付け部に問題があり、建築非構造部材が大地震動によって脱落することにより、人命に与える影響が極めて大きいと想定される。
（注記）１．耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波画基準」による。（次ページ以降も同様）
２．耐震安全性の評価は、「官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説」による。（次ページ以降も同様）
３. 建築設備
3.1. 耐震安全性の分類
|  | (1) | 耐震安全性の分類 | 業務継続計画における中枢的施設は、分類「甲類」とする。 | ① | 選択 | 甲類： 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとともに、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。 | ○
乙類： 大地震動後の人命の安全確保、及び二次災害の防止が図られている。
3.2. 電力供給設備（受変電・幹線）の評価
|  | (1) | 受変電設備 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ： 設備機器、配管等の破損はなく、設備機能を確保できる。 | ○
評価ｃ： 設備機器、配管等の破損は生ずるが、人命の安全確保、設備機能の確保に影響を及ぼさない。
評価ｂ： 設備機器、配管等の破損などにより、人命の安全確保に支障が生ずるおそれがある。甲類の施設においては、大地震動後における設備機器の確保に支障が生ずるおそれがある。
|  | (2) | 電力幹線設備 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
| 3.3. 電力設備（発電機）の評価 | [5 empty] | ※評価内容は、3.2項に同じ
|  | (1) | 発電設備 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
| 3.4. 照明設備の評価 | [5 empty] | ※評価内容は、3.2項に同じ
|  | (1) | 照明設備 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
| 3.5. 通信・情報（構内交換）の評価 | [5 empty] | ※評価内容は、3.2項に同じ
|  | (1) | 構内交換設備 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
|  | (2) | 通信幹線設備 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
| 3.6. 通信・情報（構内情報通信網）の評価 | [5 empty] | ※評価内容は、3.2項に同じ
|  | (1) | 構内情報通信網 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
|  | (2) | 通信幹線設備 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
| 3.7. 通信・情報（テレビ共同受信）の評価 | [5 empty] | ※評価内容は、3.2項に同じ
|  | (1) | テレビ共同受信 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
| 3.8. 通信・情報（拡声装置）の評価 | [5 empty] | ※評価内容は、3.2項に同じ
|  | (1) | 拡声設備 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
| 3.9. 通信・情報（呼出し装置）の評価 | [5 empty] | ※評価内容は、3.2項に同じ
|  | (1) | 呼出し設備 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
| 3.10. 給水の評価 | [5 empty] | ※評価内容は、3.2項に同じ
|  | (1) | 飲料水・上水 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
|  | (2) | 雑用水 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
| 3.12. 排水の評価 | [5 empty] | ※評価内容は、3.2項に同じ
|  | (1) | 排水 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
| 3.13. 空調（熱源を含む）の評価 | [5 empty] | ※評価内容は、3.2項に同じ
|  | (1) | 空調・熱源 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
| 3.14. 監視制御の評価 | [5 empty] | ※評価内容は、3.2項に同じ
|  | (1) | 電力 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
|  | (2) | 空調 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
|  | (3) | 照明 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
|  | (4) | セキュリティ | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
|  | (5) | 自動火災報知 防排煙制御 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
|  | (6) | エレベーター | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
| 3.15. 防災の評価 | [5 empty] | ※評価内容は、3.2項に同じ
|  | (1) | 消火 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
|  | (2) | 排煙 | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
| 3.16. エレベーターの評価 | [5 empty] | ※評価内容は、3.2項に同じ
|  | (1) | エレベーター | 業務継続計画における中枢的施設は、評価「ｄ」とする。 | ① | 選択 | 評価ｄ | ○
評価ｃ
評価ｂ
４. 家具類・ＯＡ機器
4.1. 家具類
|  | (1) | 設置場所等 | 家具類が転倒しにくい収納方法とする。万が一転倒しても活動通路等に影響ない場所に設置する。 | ① | 採否 | 大地震動時の揺れを低減させるため、重心が低くなるよう収納物の配置を考慮している。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 家具類の積み重ねて設置していない。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 固定が不十分な家具類を活動通路に面して設置していない。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 家具類の上部に重要な物品を設置していない。 | ○
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 座席近くには転倒しやすい家具類は設置していない。 | ○
|  |  |  | 重要な書類等を収納する家具類を浸水しない場所に設置する。 | ⑥ | 採否 | 想定される最高水位より高い位置にある階に設置されている。 |  | ○
|  | (2) | 固定 | 大地震動時に転倒、移動しないよう壁、床に固定する。 | ① | 採否 | 壁、床に固定金具等で固定している。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 重要機器や書類を収納している引き出しや扉は、ラッチ付きとしている。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 扉に窓ガラスを用いる場合には、ガラスが割れた場合にも飛散しないよう配慮している。 | ○
4.2. ＯＡ機器等
|  | (1) | ＯＡ機器（卓上型） | 大地震動時に転倒、移動しないよう壁、床に固定する。 | ① | 採否 | ボルトや固定バンド等により机等に固定している。
[5 empty] | ② | 採否 | ゴムマット等により滑り止めを施している。
|  | (2) | ＯＡ機器（床置型） | 大地震動時に転倒、移動しないよう壁、床に固定する。 | ③ | 採否 | 壁、床に固定金具等で固定している。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 重要な機器については免震床に設置している。
|  | (3) | ＯＡ機器 | 重要な機器を浸水しない場所に設置する。 | ⑤ | 採否 | 想定される最高水位より高い位置にある階に設置されている。 |  | ○

## Ⅱ．基幹設備機能
《施設機能チェックシート Ⅱ．基幹設備機能》 | [11 empty] | 黄色いセルに入力
施設名称： |  |  |  | ○○○○
項目 |  |  |  | 目標とする機能水準 |  |  |  | 標準的水準 （地震） | 標準的水準 （津波・水害） | (目標)採用項目 （採用に○） | 現状把握
施設機能の現状把握 （凡例）○：達成、×：未達、－：不明
|  |  |  | 基本方針 |  |  | 施設整備の内容 |  |  |  |  | 具体的内容等
１. 電力
1.1. 受変電・配電機能の確保
|  | (1) | 商用電力の途絶対策 | 商用電力を多回線より引き込む。 | ① | 選択 | 本線予備線、スポットネットワーク受電方式等、多回線より引き込んでいる。
異系統変電所から２系統以上の電力を引き込んでいる。
|  |  |  | 発災後の不測の事態に備え信頼性の確保を図る。 | ① | 採否 | 重要機器は、想定される最高水位より高い位置にある階に設置されている。 |  | ○
|  | (2) | 変電設備の故障対策 | 活動空間の機能、活動支援機能に必要な負荷は、変圧器や幹線の系統を二重化する。 | ① | 採否 | 変圧器系統を二重化し、一方の系統に不具合が生じた場合にも、もう一方の系統から電力供給を可能としている。
[5 empty] | ② | 採否 | 幹線系統を二重化し、一方の系統に不具合が生じた場合にも、もう一方の系統から電力供給を可能としている。
|  |  |  | 発災後の不測の事態に備え信頼性の確保を図る。 | ① | 採否 | 電源車接続盤は、想定される最高水位より高い位置にある階に設置されている。又は水密性が確保されている。 |  | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 想定される最高水位より高い位置にある階の系統の幹線が分離（単独配線）されている。 |  | ○
|  | (3) | 制御用電源の信頼性確保 | 電源設備制御用の直流電源を確保する。 | ① | 選択 | 非常照明による過放電の影響を回避するため、電源制御用の直流電源設備を非常照明用とは別に設置している。 | ○
電源制御用と非常照明用兼用の直流電源設備を設ける他、電源制御用専用の予備機を設置している。
[5 empty] | ② | 選択 | 直流電源設備の入力電源が途絶した場合でも、復旧までの間に制御電源を供給できる蓄電池容量としている。
[7 empty] | 直流電源設備の入力電源を発電機等の非常電源としている。 | ○
|  | (4) | 二次災害の被災防止 |  | ① | 採否 | 発災後も機能する必要のある機器等は、水損被害を受け難い場所に設置している。 | ○ | ○
1.2. 非常電源の供給
(1) 活動空間
|  | (1) | 活動空間の機能確保 | 活動空間の機能確保に必要な負荷を発電機回路とする。 | ① | 採否 | 活動空間に必要な照明を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 活動空間に必要な通信・情報機器を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 活動空間の空調又は換気設備を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 活動空間の防災・防犯設備を発電機回路としていている。 | ○
(2) 活動支援空間
|  | (2) | 活動支援空間の機能確保 | 活動支援空間の機能確保に必要な負荷を発電機回路としている。 | ① | 採否 | トイレ、備蓄倉庫、電気室、機械室、活動通路等の活動支援空間において、職員が活動するために必要な照明を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 発熱を伴う設備機器等が設置されている活動支援空間において、空調または換気設備を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | トイレの利用、飲料水の供給に必要な給水・排水設備を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 活動支援空間において、施設管理者や関連する職員、活動空間との通信・連絡のための機器を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 活動支援空間の防災・防犯設備を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ⑥ | 採否 | 活動通路にある扉等の開閉制御装置を発電機回路としている。 | ○
(3) 設備機能
|  | (3) | 設備機能の機能確保 | 設備機能の確保に必要な負荷を発電機回路としている。 | ① | 採否 | 電気室、発電機室の換気または空調設備を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 電算室、サーバ室、情報通信機器が設置されているEPS（電気配管配線用シャフト/スペース）等の換気または空調設備を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 冷却水が必要な発電機や電算機等の冷却装置を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 活動支援空間における機能に必要な給水（上水・雑用水）、排水（雑排水、汚水）ならびに雨水排水設備を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 通信・情報に係る機器（交換機、サーバ類、ネットワーク装置等）を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ⑥ | 採否 | 防災設備を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ⑦ | 採否 | 防犯設備（入退室装置、監視カメラ等）を発電機回路としている。
[5 empty] | ⑧ | 採否 | 監視制御装置を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ⑨ | 採否 | 活動通路あるいは物品の搬送手段として定めたエレベーター等の搬送設備を発電機回路としている。
(4) 信頼性の確保
|  | (4) | 信頼性の確保 | 非常時優先業務に必要となる設備機器に対して十分な容量を確保する。 | ① | 採否 | 発電機回路で供給される電源系統の電力使用量を継続的に監視し、発電機容量の確保を確認する。 | ○
|  |  |  | 発災後の不測の事態に備え信頼性の確保を図る。 | ① | 採否 | 発電機の冷却方式を空冷式としている。 | ○
[5 empty] | ② | 選択 | 補機類も含めて複数セットに分割し、単独運転・並列運転を可能としている。（50%容量×2セット等）
補機類も含めて複数セットに分割し、単独運転・並列運転を可能としている。（100%容量×2セット、50%容量×3セット等）
[5 empty] | ③ | 採否 | 発災後も機能する必要のある機器等は、津波、浸水、水損被害を受け難い場所に設置している又は対策を行っている。 | ○ | ○
|  |  |  | 商用電力が長時間途絶した場合に備え燃料を備蓄する。 | ① | 採否 | 連続72時間以上運転可能な燃料を備蓄している。 | ○
|  |  |  | 非常用発電機の代替えとして、電源車等により非常電源を確保する。 | ① | 採否 | 電源車が接続できるよう電源設備を対応している。
[5 empty] | ② | 採否 | 通信機器やＯＡ機器等に対して可搬型発電機が接続できるよう対応している。
２. 通信・情報
2.1. 防災無線
|  | (1) | 通信手段の確保 | 発災後の不測の事態に備え信頼性の確保を図る。 | ① | 採否 | システムが二重化または冗長化構成となっている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 防災無線の機器を発電機回路としている。 | ○
2.2. 構内交換機能の確保
(1) 公衆通信網
|  | (1) | 公衆通信網の確保 | 公衆通信網の途絶及び輻輳対策に配慮して通信手段を確保する。 | ① | 採否 | アナログ回線とデジタル回線等、異なる方式の回線を引き込んでいる。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 複数の異なるルートで引き込んでいる | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 複数の通信事業者から引き込んでいる。
[5 empty] | ④ | 採否 | 災害時優先電話の回線を引き込んでいる。
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 衛星電話が利用可能となっている。
[5 empty] | ⑥ | 採否 | 想定される最高水位より低い位置にある階の系統の切り離し使用を可能としている（系統ごとに分けて使用できる）。 |  | ○
(2) 信頼性の確保
|  | (2) | 信頼性の確保 | 発災後の不測の事態に備え信頼性の確保を図る | ① | 採否 | 電話交換機等の主装置を二重化し、一方の系統に不具合が生じた場合にも、もう一方の系統で通信機能を確保できる。
[5 empty] | ② | 採否 | 幹線系統を二重化し、２ルート化している。
[5 empty] | ③ | 採否 | 電話交換機を発電機回路としている、または、十分な蓄電池容量を確保している。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 発災後も機能する必要のある機器等は、浸水、水損被害を受け難い場所に設置している。 | ○
2.3. 構内情報通信網
(1) 公衆通信網
|  | (1) | 公衆通信網の確保 | 公衆通信網の途絶及び輻輳対策に配慮して通信手段を確保する。 | ① | 採否 | 複数の異なるルートで引き込んでいる
[5 empty] | ② | 採否 | 複数の通信事業者から引き込んでいる。
[5 empty] | ③ | 採否 | 通信衛星による無線通信を可能としている。
[5 empty] | ④ | 採否 | 可搬型の通信衛星地球局が設置可能としている。 | ○
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 想定される最高水位より低い位置にある階の切り離し使用を可能としている（系統ごとに分けて使用できる）。 |  | ○
(2) 信頼性の確保
|  | (2) | 信頼性の確保 | 発災後の不測の事態に備え信頼性の確保を図る。 | ① | 採否 | スイッチ等の主装置を二重化し、一方の系統に不具合が生じた場合にも、もう一方の系統で通信機能を確保できる。
[5 empty] | ② | 採否 | 幹線系統を二重化し、２ルート化している。
[5 empty] | ③ | 採否 | サーバやホストコンピュータ等が二重化されている。
[5 empty] | ④ | 採否 | ネットワークの主装置にはUPSから電力供給を行い、UPSの入力電源を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ⑤ | 採否 | ネットワークの主装置は、浸水や水損被害を受け難い場所に設置している。 | ○
３. 給水
3.1. 飲料水の確保
|  | (1) | 貯水または備蓄 | 周辺の給水系統の途絶に備え、想定使用量の７日分の水量を確保する。 | ① | 採否 | 必要な飲料水を受水槽に貯水している。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 必要な飲料水をペットボトル等により備蓄している。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 井戸水（ろ過装置を含む）等の代替手段を設けている。
[5 empty] | ④ | 採否 | 受水槽は、想定される最高水位より高い位置にある階に設置されている、又は想定される最高水位より高い位置に架台のかさ上げをしている。 |  | ○
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 津波、浸水被害が予測される施設であり、高置タンク方式となっている。 |  | ○
|  | (2) | 水質の確保 | 飲料水は水質確保のために必要な措置を講ずる。 | ① | 採否 | 受水槽に貯水する場合、５日以上の貯留に備えて滅菌装置を設けている。 | ○
|  | (3) | 信頼性の確保 | 発災後の不測の事態に備え信頼性の確保を図る。 | ① | 採否 | 配管系統の破損に備え、受水槽に直接採水可能な給水栓を設けている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 配管系統は１箇所の被害が全体に波及しないよう、系統区分を複数に分割している。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 給水配管分岐部には止水弁を設け、漏水または重要でない部分を遮断できるようにしている。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 引込み部分やエキスパンションジョイント部及び配管と機器・水槽等の接続部は、地震動による変位を吸収できるよう対策している。 | ○
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 給水設備、滅菌装置を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ⑥ | 採否 | 地震感知により作動する緊急遮断弁が設置されている。 | ○
[5 empty] | ⑦ | 採否 | 給水車から水槽に給水できる配管を設置している。
3.2. 雑用水の確保
|  | (1) | 貯水または備蓄 | 周辺の給水系統の途絶に備え、想定使用量の７日分の水量を確保する。 | ① | 採否 | 必要な雑用水を受水槽に貯水している。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 井戸水等の代替手段を設けている。
[5 empty] | ③ | 採否 | 雨水を貯留し、雑用水として利用できる。
[5 empty] | ④ | 採否 | 蓄熱槽の水を雑用水として利用できる。
|  | (2) | 信頼性の確保 | 発災後の不測の事態に備え信頼性の確保を図る。 | ⑤ | 採否 | 配管系統は１箇所の被害が全体に波及しないよう、系統区分を複数に分割している。 | ○
[5 empty] | ⑥ | 採否 | 給水配管分岐部には止水弁を設け、漏水または重要でない部分を遮断できるようにしている。
[5 empty] | ⑦ | 採否 | エキスパンションジョイント部及び配管と機器・水槽等の接続部は、地震動による変位を吸収できるよう対策している。 | ○
[5 empty] | ⑧ | 採否 | 給水設備を発電機回路としている。 | ○
４. 排水
|  | (1) | 排水系統の確保 | 非常時優先業務を行う職員数に応じて排水系統を確保する。 | ① | 採否 | １階または地下階に自然流下する屋内排水系統を確保している。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | ポンプアップ排水系統を設ける等、屋外への排水手段を確保している。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 屋内外の配管の接続箇所等は、地震動により破損しないよう対策している。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 排水ポンプ、浄化槽等の排水設備を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 排水制御盤は、想定される最高水位より高い位置にある階に設置されている。 |  | ○
|  | (2) | 排水槽の確保 | 敷地外への放流が不能となった場合に備え、排水槽を確保する。 | ① | 採否 | 必要な水量が貯留できる水槽を設けている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 屋外への排水系統の途絶に備え、配管系統の切替により地下ピット等の臨時排水槽へ緊急送水が行える等の対応が考慮されている。
５. 空調
|  | (1) | 安定供給 | 熱供給を要する活動空間ならびに活動支援諸室に対する熱源用エネルギーはライフライン途絶時にも確保が容易で、直ちに安定供給できるエネルギーとする。 | ① | 採否 | 熱源用エネルギー（ガス、油、電気）は、２種類以上の組合せとしている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 熱源用エネルギーとして都市ガスを使用する場合、中圧ガスとしている。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 特に重要度が高い空間の空調は個別系統（空冷式）としている。 | ○
|  | (2) | 熱源用エネルギーの備蓄 | ライフライン途絶時に復旧が見込まれるまでの相当期間に必要な量を確保する。 | ④ | 採否 | 熱源用エネルギーを油とする場合、ライフライン復旧までの必要容量を備蓄している。 | ○
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 熱源を水冷式とする場合には、補給水を確保している。 | ○
|  | (3) | 信頼性の確保 | 発災後の不測の事態に備え信頼性の確保を図る。 | ⑥ | 採否 | 熱源機器を複数台に分割し、単独運転・並列運転を可能としている。 | ○
[5 empty] | ⑦ | 採否 | 重要諸室の空調機器は複数台に分割し、単独運転・並列運転を可能としている。 | ○
[5 empty] | ⑧ | 採否 | 重要諸室の空調機器および熱源機器を発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ⑨ | 採否 | 熱源機器は、津波、浸水、水損被害を受け難い場所に設置している。 | ○ | ○
６. 監視制御
6.1. 電力監視制御機能の確保
|  | (1) | 信頼性の確保 | 発災時に警報等の情報が氾濫した場合にも、緊急対策方法等の重要情報を的確に把握できる。 監視機能が不能となった場合にも、現地にて運転制御が可能なシステムとなっている。 発災時の不測の事態に備え信頼性の確保を図る。 | ① | 採否 | 発災時に警報が同時多発した場合にも、必要な重要情報が把握できる監視画面となっている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 監視機能が不能となっても、現地の制御装置等による運転制御が可能となっている。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 非常時の操作マニュアル等がある。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 監視装置、制御装置、伝送ライン等を二重化している。
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 発電機ならびにUPSから電力供給されている。 | ○
[5 empty] | ⑥ | 採否 | 発災後も機能する必要のある機器等は、津波、浸水、水損被害を受け難い場所に設置している。 | ○ | ○
6.2. 空調監視制御機能の確保
|  | (1) | 信頼性の確保 | 発災時に警報等の情報が氾濫した場合にも、緊急対策方法等の重要情報を的確に把握できる。 監視機能が不能となった場合にも、現地にて運転制御が可能なシステムとなっている。 発災時の不測の事態に備え信頼性の確保を図る。 | ① | 採否 | 発災時に警報が同時多発した場合にも、必要な重要情報が把握できる監視画面となっている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 監視機能が不能となっても、現地の制御装置等による運転制御が可能となっている。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 非常時の操作マニュアル等がある。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 監視装置、制御装置、伝送ライン等を二重化している。
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 発電機ならびにUPSから電力供給されている。 | ○
[5 empty] | ⑥ | 採否 | 発災後も機能する必要のある機器等は、津波、浸水、水損被害を受け難い場所に設置している。 | ○ | ○
6.3. 照明監視制御機能の確保
|  | (1) | 信頼性の確保 | 監視機能が不能となった場合にも、現地にて運転制御が可能なシステムとなっている。 発災時の不測の事態に備え信頼性の確保を図る。 | ① | 採否 | 監視機能が不能となっても、現地の制御装置等による運転制御が可能となっている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 非常時の操作マニュアル等がある。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 監視装置、制御装置、伝送ライン等を二重化している。
[5 empty] | ④ | 採否 | 発電機ならびにUPSから電力供給されている。 | ○
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 発災後も機能する必要のある機器等は、津波、浸水、水損被害を受け難い場所に設置している。 | ○ | ○
6.4. セキュリティ監視制御機能の確保
|  | (1) | 信頼性の確保 | 監視機能が不能となった場合にも、現地にて運転制御が可能なシステムとなっている。 発災時の不測の事態に備え信頼性の確保を図る。 | ① | 採否 | 監視機能が不能となっても、現地の制御装置等による運転制御が可能となっている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 非常時の操作マニュアル等がある。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 監視装置、制御装置、伝送ライン等を二重化している。
[5 empty] | ④ | 採否 | 発電機ならびにUPSから電力供給されている。 | ○
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 発災後も機能する必要のある機器等は、津波、浸水、水損被害を受け難い場所に設置している。 | ○ | ○
6.5. 防災監視制御機能の確保
|  | (1) | 信頼性の確保 | 監視機能が不能となった場合にも、現地にて運転制御が可能なシステムとなっている。 発災時の不測の事態に備え信頼性の確保を図る。 | ① | 採否 | 監視機能が不能となっても、現地の制御装置等による運転制御が可能となっている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 非常時の操作マニュアル等がある。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 監視装置、制御装置、伝送ライン等を二重化している。
[5 empty] | ④ | 採否 | 発電機ならびにUPSから電力供給されている。 | ○
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 発災後も機能する必要のある機器等は、津波、浸水、水損被害を受け難い場所に設置している。 | ○ | ○
6.6. エレベーター監視制御機能の確保
|  | (1) | 信頼性の確保 | 監視機能が不能となった場合にも、現地にて運転制御が可能なシステムとなっている。 発災時の不測の事態に備え信頼性の確保を図る。 | ① | 採否 | 監視機能が不能となっても、現地の制御装置等による運転制御が可能となっている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 非常時の操作マニュアル等がある。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 監視装置、制御装置、伝送ライン等を二重化している。
[5 empty] | ④ | 採否 | 発電機ならびにUPSから電力供給されている。 | ○
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 発災後も機能する必要のある機器等は、津波、浸水、水損被害を受け難い場所に設置している。 | ○ | ○
６. エレベーター
|  | (1) | エレベーター | 人命に対する安全が確保され、早期復旧が可能なものとする。 | ① | 採否 | 発災後に地震・停電等の管制運転に入った後、一定時間を経て自動的運転復旧する機能を設けている。
[5 empty] | ② | 採否 | 保守契約等により、速やかに復旧できる体制を整えている。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | カゴ内に人が閉じ込められることがないよう、最寄階への自動着床機能や、閉じ込められた場合の救出体制を整えている。

## Ⅲ．活動空間
《施設機能チェックシート Ⅲ．活動空間における機能》 | [11 empty] | 黄色いセルに入力
施設名称： |  |  |  | ○○○○
項目 |  |  |  | 目標とする機能水準 |  |  |  | 標準的水準 （地震） | 標準的水準 （津波・水害） | (目標)採用項目 （採用に○） | 現状把握
施設機能の現状把握 （凡例）○：達成、×：未達、－：不明
|  |  |  | 基本方針 |  |  | 施設整備の内容 |  |  |  |  | 具体的内容等
１. 活動空間の確保
1.1. 災害対策本部
|  | (1) | 広さ | 非常時優先業務の指揮及び情報伝達を行うために十分な広さとする。 | ① | 採否 | 本部会議室、本部事務室、打合せ場所など、非常時優先業務の指揮及び情報伝達を行うために十分な広さを設定している。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 外部からの応援者を含む要員が活動できる十分な広さを設定している。 | ○
|  | (2) | 位置 | 関係各所との連携を図る上で適切な位置とする。 | ① | 採否 | 庁舎内の関係各所からアクセスしやすい場所に設定している。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 庁舎外との往来がしやすい場所に設定している。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 複数の出入可能なルートがあり、いずれかのルートにおいて家具類の転倒やドアの破損等が発生しても出入が可能である。
[5 empty] | ④ | 選択 | 平常時は会議室等の他用途として使用している空間を、発災時に災害対策本部として使用する。
平常時より専用の空間を確保し、ＯＡ機器、通話・通信機器、家具類、備品類を設置している。
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 想定される最高水位より高い位置にある階に配置されている。 |  | ○
1.2. 応急業務エリア・一般継続重要業務エリア
|  | (1) | 広さ | 非常時優先業務を行うために十分な広さとする。 | ① | 採否 | 非常時優先業務を行うために十分な広さを設定している。 | ○
|  | (2) | 位置 | 平常時の執務体制から速やかに移行できる位置とする。 | ① | 採否 | 複数の出入可能なルートがあり、いずれかのルートにおいて家具類の転倒やドアの破損等が発生しても出入が可能である。
[5 empty] | ② | 選択 | 平常時より使用している執務室を発災時にも継続して使用するよう設定している。 | ○
非常時優先業務を行うためのエリアが特定されており、発災時に執務者は同エリアに移動する必要がある。
[5 empty] | ③ | 採否 | 想定される最高水位より高い位置にある階に配置されている。 |  | ○
２. 活動空間の機能の確保
2.1. 明るさ
|  | (1) | 明るさの確保 | 初動体制を確立し、非常時優先業務を行うために必要な明るさを確保する。 | ① | 選択 | 商用電源が停止した場合にも、平常時と同じ明るさが確保される。
[7 empty] | 商用電源が停止した場合は、一部の照明のみ点灯する等により、平常時より明るさが低減する。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 商用電源が停止した場合にも、リモコンスイッチ等の制御機器が動作する。
[5 empty] | ③ | 採否 | 窓やトップライト等により、自然採光ができる。
[5 empty] | ④ | 採否 | 多重伝送スイッチ系統を、想定される最高水位より低い位置にある階の系統を切り離し使用を可能としている。 |  | ○
2.2. 電力
|  | (1) | 電力の確保 | 情報伝達を行うための機器への電力を確保する。 | ① | 選択 | 商用電源が停止した場合にも、平常時と同じ電力が確保される。
[7 empty] | 商用電源が停止した場合は、一部のコンセント回路にも電力が確保される。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 発電機回路の負荷リストを作成している。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 非常時優先業務に関係のない電気機器は、発電機回路に接続されていない。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 各階に分電盤が設置され、想定される最高水位より低い位置にある階を切り離して電力供給ができる（系統ごとに分けて使用できる）。 |  | ○
2.3. 情報伝達
|  | (1) | 通話（電話） | 災害に係る各種情報の収集、非常時優先業務に必要な情報の通信・連絡を行うための機能を確保する。 | ① | 採否 | 一般公衆網が途絶・輻輳した場合にも使用できる通話回線（災害時優先回線等）を確保している。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 構内交換機を介さずに通話できる災害時優先電話を設置している。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 中央防災無線に接続される電話機を設置している。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 輻輳に備え、発信・着信専用の端末を設定している。 | ○
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 活動空間で携帯電話が使用できる。 | ○
[5 empty] | ⑥ | 採否 | 活動空間で衛星電話が使用できる。
[5 empty] | ⑦ | 選択 | 平常時より上記の通話装置が常設されている。 | ○
上記通話装置は、発災時に設営する。
|  | (2) | 通信（FAX） | 災害に係る各種情報の収集、非常時優先業務に必要な情報の通信・連絡を行うための機能を確保する。 | ① | 採否 | 一般公衆網が途絶・輻輳した場合にも使用できる通話回線（災害時優先回線等）を確保している。
[5 empty] | ② | 採否 | 構内交換機を介さずに通信できる災害時優先回線を設置している。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 中央防災無線に接続されるFAXを設置している。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 輻輳に備え、発信・着信専用の端末を設定している。 | ○
[5 empty] | ⑤ | 選択 | 平常時より上記の通信装置が常設されている。 | ○
上記通信装置は、発災時に設営する。
|  | (3) | 通信、情報収集 （E-mail，Internet） | 災害に係る各種情報の収集、非常時優先業務に必要な情報の通信・連絡を行うための機能を確保する。 | ① | 採否 | 発電機回路に接続されている等、発災時にも使用できるインターネット端末を確保している。 | ○
|  | (4) | 情報収集（TV放送の受信） |  | ① | 採否 | テレビが視聴できる。 | ○
|  | (5) | 情報伝達（館内放送） |  | ① | 採否 | リモートマイク等により活動空間から館内放送が行える。
|  | (6) | 情報伝達 （インターホン） |  | ① | 採否 | インターホン等により、施設管理室、活動支援諸室との直通回線が確保されている。
2.4. 空調・換気
|  | (1) | 空調または換気の確保 | 非常時優先業務を行う職員が長時間活動するにあたり支障をきたさないよう空調機能または換気機能を確保する。 | ① | 採否 | ライフラインが停止した場合にも平常時と同じ換気機能が確保される。 | ○
[5 empty] | ② | 選択 | ライフラインが停止した場合にも平常時と同じ冷暖房が確保される。
[7 empty] | ライフラインが停止した場合は活動空間の一部で冷暖房ができる。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 窓や換気口等により、自然換気ができる。
[5 empty] | ④ | 採否 | 発災後も機能する必要のある室外機は、屋上等、想定される最高水位より高い位置に配置されている。 |  | ○
３. 火災被害の防止
|  | (1) | 火災被害の防止 （延焼の防止） | 他所で発生した火災による被害を防止するための措置を施す。 | ① | 採否 | 防火・防煙性能を持った壁等で区画されている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 防火戸や防火シャッター等の動作に支障がない。 | ○
|  | (2) | 火災被害の防止 （防災機能） | 自動火災報知、消火の機能を確保する。 | ① | 採否 | 保守点検等により、自動火災報知や消火の機能を確認している。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | カセットコンロや電気ストーブが持ち込まれていない。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 燃料等の危険物が持ち込まれていない。 | ○
|  | (3) | 安全性の確保・二次災害の防止 | 水損が発し難い消火設備を採用する。 | ① | 選択 | 水損を回避すべき活動空間では、水損による二次災害を極力回避できるよう予作動式スプリンクラーシステムとしている。 | ○
水損を回避すべき活動空間では、不活性ガス消火設備等の水を使用しない消火設備を配備している。
４. 水損被害の防止
|  | (1) | 水損被害の防止 | 他所で発生した漏水や消火活動に伴う水損被害を防止する措置を施す。 | ① | 採否 | 衛生配管や空調の冷温水配管が活動空間に布設されていない。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 上部にトイレ・湯沸し等、水を使用する場所を設けていない。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 上部に水を使用する場所がある場合、水損を防止する措置を施している。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 周辺の消火活動等による水が室内に浸入しないよう対策している。 （0Aフロア内の防水堤、廊下に排水口を設ける等）
５. セキュリティの確保
|  | (1) | 入室制限 | 非常時優先業務の機密性に応じて、入室者を制限できる機能を確保する。 | ① | 採否 | エントランスホール等のパブリックエリアから容易にアクセスできない位置に設定されている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 許可された人のみ入室可能なように、入退室管理を行う。
[5 empty] | ③ | 採否 | 入退室管理装置や電気錠を設ける場合、発電機回路より電力供給している。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 想定される最高水位より高い位置にある階の電気錠等の機器は、回路が別系統となっている（系統ごとに分けて使用できる）。 |  | ○

## Ⅳ．活動支援空間機能
《施設機能チェックシート Ⅳ．活動支援空間等における機能》 | [11 empty] | 黄色いセルに入力
施設名称： |  |  |  | ○○○○
項目 |  |  |  | 目標とする機能水準 |  |  |  | 標準的水準 （地震） | 標準的水準 （津波・水害） | (目標)採用項目 （採用に○） | 現状把握
施設機能の現状把握 （凡例）○：達成、×：未達、－：不明
|  |  |  | 基本方針 |  |  | 施設整備の内容 |  |  |  |  | 具体的内容等
１. 活動支援空間の確保
1.1. 活動支援室
|  | (1) | トイレ | 非常時優先業務を行う職員が利用するトイレを予め定める。 | ① | 採否 | 災害対策本部並びに執務室の位置、非常時優先業務を行う職員数、帰宅できない職員数に応じて、適切な位置・数のトイレを定めている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 自動洗浄タイプのトイレでは、センサー及び操作バルブを発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 想定される最高水位より高い位置にある階に配置されている。 |  | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 高置タンクの設置により水が確保できる。 |  | ○
|  | (2) | 備蓄倉庫 | 非常時優先業務に必要な家具類、ＯＡ機器、飲料水、食糧等を備蓄するための備蓄倉庫を備える。 | ① | 採否 | 非常時優先業務の内容、非常時優先業務を行う職員ならびに帰宅できない職員数等に応じて、必要な備蓄品が保管できるスペースを確保している。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 備蓄倉庫は、想定される最高水位より高い位置にある階に配置されている。 |  | ○
|  | (3) | 電気室・機械室 | 設備機器の機能を確保する。 | ① | 採否 | 重要機器設置室は、想定される最高水位より高い位置にある階に配置されている。 |  | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 浸水が想定される重要機器設置室は水密性を確保されている。
[5 empty] | ③ | 採否 | 開口部のマウンドアップ、防水板、防水堤等の浸水防止装置が設置されている。
|  | (4) | サーバ室 | 災害時にも業務に必要な情報の収集・伝達ができる。 | ① | 採否 | 想定される最高水位より高い位置にある階に配置されている。 |  | ○
1.2. 活動通路
|  | (1) | 活動通路 | 災害対策本部、応急業務室、一般継続重要業務室相互の活動通路、各執務室から庁舎外部との間を相互に往来する活動通路を定める。 | ① | 採否 | 非常時優先業務において利用する廊下、階段、ホール等、活動通路を予め定めている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 津波、浸水の影響を受けない活動通路となっている。 |  | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 活動通路にある窓ガラス等には飛散防止の措置が施されている。
[5 empty] | ④ | 採否 | 活動通路にある家具類には転倒防止の措置が施されている。 | ○
|  | (2) | 扉の開閉 | 活動通路に設置されている扉は、発災時にも開閉可能な措置を施す。 | ① | 採否 | 電気錠が設置されている扉は、発災時に商用電源が停止した場合には、施錠可能とすると共に、発電機回路としている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 自動扉、管理用シャッター等を発電機回路としている。 | ○
|  | (3) | 移動・搬送 | 活動支援空間の機能確保に必要な負荷を発電機回路としている。 | ① | 採否 | 備蓄品の搬送に必要な台車等を確保している。 | ○
以降の項目は、トイレ、備蓄倉庫、活動通路の他、電気室、発電機室、サーバ室、機械室等の全ての活動支援空間についてチェックする。
２. 活動支援空間の機能の確保
2.1. 明るさ
|  | (1) | 明るさの確保 | 活動支援空間においては、移動・作業に必要な明るさを確保する。 | ① | 選択 | 発災時に商用電源が停止した場合にも、平常時と同じ明るさが確保される。
[7 empty] | 発災時に商用電源が停止した場合は、一部の照明のみ点灯する等により、平常時より明るさが低減する。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 窓やトップライト等により、自然採光ができる。
[5 empty] | ③ | 採否 | 多重伝送スイッチ系統を、想定される最高水位より低い位置にある階と切り離して使用可能としている。 |  | ○
2.2. 電力
|  | (1) | 電力の確保 | 活動支援空間において必要な情報伝達機器、冷房または換気設備等に対して電力供給を行う。 | ① | 採否 | 発災時に商用電源が停止した場合にも、平常時と同じ電力が確保される。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 基幹設備機能が備わる活動支援室においては、発災時に商用電源が停止した場合にも、点検作業等に必要なコンセントが使用できる。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 各階に分電盤が設置され、想定される最高水位より低い位置にある階と切り離して電力供給ができる（系統ごとに分けて使用できる）。 |  | ○
2.3. 空調・換気
|  | (1) | 空調・換気の確保 | 活動支援空間のうち、発熱を伴う設備機器等が設置されている場合は、機器発熱に応じた冷房または換気機能を行う。 | ① | 採否 | 発災時にライフラインが停止した場合にも、平常時と同じ空調または換気機能が確保される。 | ○
2.4. 給水・排水
|  | (1) | 給水・排水 | 職員が利用するトイレにおいて、洗浄のための給水・排水機能を確保する。 冷却水等が必要な設備関連諸室に対して、給水・排水機能を確保する。 | ① | 採否 | 活動支援空間に定めたトイレにおいては、発災時に商用電源が停止した場合にも給水可能である。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 水冷式の発電機、電算機等がある場合には、給水・排水機能を確保している。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 補給水が必要な冷却塔がある場合には、給水機能を確保している。 | ○
2.5. 情報伝達
|  | (1) | 情報伝達 | 基幹設備機能が備わる室については、施設管理者等の関連職員との通信・連絡機能を確保する。 長時間使用する活動支援空間には、災害対策本部等の活動空間との通信・連絡機能を確保する。 | ① | 採否 | 基幹設備機能が備わる活動支援室には、管理室と通話できるインターホンを設けている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 施設管理者等が利用できる携帯電話やＰＨＳを予め用意している。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 備蓄倉庫等に、災害対策本部または執務室、管理室等と通話可能なインターホンまたは内線電話を設けている。 | ○
３. 火災被害の防止
|  | (1) | 火災被害の防止 （延焼の防止） | 他所で発生した火災による被害を防止するための措置を施す。 | ① | 採否 | 防火・防煙区画等により、他所で発生した火災被害からの防止を図っている。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 防火戸や防火シャッター等の動作に支障がない。 | ○
|  | (2) | 火災被害の防止 （防災機能） | 自動火災報知、消火の機能を確保する。 | ① | 採否 | 保守点検等により、自動火災報知や消火の機能を確認している。 | ○
|  | (3) | 安全性の確保・二次災害の防止 | 水損が発し難い消火設備を採用する。 | ① | 選択 | 水損を回避すべき活動支援空間では、水損による二次災害を極力回避できるよう予作動式スプリンクラーシステムとしている。 | ○
水損を回避すべき活動支援空間では、不活性ガス消火設備等の水を使用しない消火設備を配備している。
４. 水損被害の防止
|  | (1) | 水損被害の防止 | 他所で発生した漏水や消火活動に伴う水損被害を防止する措置を施す。 | ① | 採否 | 衛生配管や空調の冷温水配管が室内に布設されていない。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 上部には、トイレ・湯沸し等、水を使用する場所を設けていない。 | ○
[5 empty] | ③ | 採否 | 上部に水を使用する場所がある場合、水損を防止する措置を施している。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 重要な基幹設備機能が備わる室が地下にある場合は、開口部にマウンドアップ、防水板、防水堤等の浸水防止措置を施している。
[5 empty] | ⑤ | 採否 | 浸水の恐れがある活動支援空間においては、適当な位置に排水口を設けている。
[5 empty] | ⑥ | 採否 | エレベーターシャフトに浸水しないよう、昇降ロビー等に水損防止策（排水口や排水溝）を設けている。
５. セキュリティの確保
|  | (1) | 入室制限 | 活動支援空間は、来庁者との動線分離の必要性や、室内の設備機器や物品類の重要性に応じて、入室者を制限できる機能を確保する。 | ① | 採否 | エントランスホール等のパブリックエリアから容易に入ることができない動線または構造とする。 | ○
[5 empty] | ② | 採否 | 基幹設備機能が備わる室や備蓄倉庫等は、許可された人のみ入室可能なように、入退室管理を行う。
[5 empty] | ③ | 採否 | 入退室管理装置や電気錠を設ける場合、発電機回路より電力供給している。 | ○
[5 empty] | ④ | 採否 | 想定される最高水位より高い位置にある階の電気錠等の機器は、回路が別系統となっている。 |  | ○
６. その他
|  | (1) | 一時的な避難場所 | 津波発生時に一時的な避難場所として使用できる室等を確保する。 | ① | 採否 | 想定される最高水位より高い位置にある階に施設利用者が避難するための一時的な避難場所がある。 |  | ○