## チェックシート
本シートは要求水準に関する第二次審査書類の記載漏れ等をチェックするためのものであり、ここに記載無き事項を含め、要求水準書その他の資料に示される内容は当然満たしているものとする。
頁・章・節・項は要求水準書に該当する。
必須項目（要求水準）の分類 |  |  | 番号 | 頁 | 必須項目の確認事項 | チェック | 対応する様式
第３章 経営管理
第１節 事業者に求められる基本的事項 | ２．事業者に関する事項 |  | 1 | 3-1 | 会社法（平成17年7月26日法律第86号）に定める株式会社として設立していること。
|  |  | 2 | 3-1 | 定款において、本事業の実施のみを目的とすることを規定していること。
|  |  | 3 | 3-1 | 定款において、監査役を置くことを規定していること。
|  |  | 4 | 3-1 | 定款において、株式の譲渡制限を規定していること。
|  |  | 5 | 3-1 | 創立総会又は株主総会において、取締役及び監査役を選任していること。
|  |  | 6 | 3-1 | すべての株主が、事業計画にあらかじめ示された出資者であること。
|  |  | 7 | 3-1 | すべての株主が、発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、原則として事業期間が終了するまで株式を保有していること。
|  |  | 8 | 3-1 | すべての株主が、発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業期間中、原則として株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしないこと。
|  |  | 9 | 3-1 | 選定された応募者の構成員が事業者の株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有していること。
|  |  | 10 | 3-1 | 選定された応募者の構成員以外の株主による、事業者の株主総会における議決権保有割合が他の議決権保有者との比較において最大の保有割合とならないこと。
| ３．事業の実施体制に 関する事項 |  | 11 | 3-1 | 各業務の遂行に適した能力及び経験を有する企業が当該業務を実施していること。
|  |  | 12 | 3-1 | 各業務における実施責任が明確になっているとともに、適切なリスクの分担が図られていること。
|  |  | 13 | 3-1 | 各業務の効率的かつ効果的な遂行を管理する体制及び方法が明確になっており、適切に機能していること。
|  |  | 14 | 3-1 | 第１章．第６節 １.から７.に定める秘密保持に係る事項をすべて遵守していること。
| ４．事業者による事業の調整に関する事項 |  | 15 | 3-2 | 本事業の目的及び内容を十分に理解し、適切に業務を行うことができる総括代理人及び総括代理人直属のスタッフの配置が計画されていること。
|  |  | 16 | 3-2 | 総括代理人又は総括代理人直属のスタッフは、国との連絡窓口となり、緻密な連絡調整を行うと共に、国・事業者間の協議を開催し、協議の円滑な進行・調整を図ることが計画されていること。
| ５．事業者の財務に関する事項 |  | 17 | 3-2 | 健全な財務状況を保持するための財務管理の方針及び方策が明確になっており、適切に機能していること。
|  |  | 18 | 3-2 | 本事業の実施に必要な一切の資金が確保されていること。
|  |  | 19 | 3-2 | 収支の見通しが明確かつ確実なものとなっており、資金の不足が発生しないこと。
|  |  | 20 | 3-2 | 事業者及び各業務を実施する全ての企業が、税を滞納しないこと。
第４章 施設整備
第３節 設計・施工条件 | １．本施設等の構成及び規模 |  | 21 | 4-5 | （１）新庁舎の延面積は、表４－１「新庁舎の規模」に示す合計面積の９５％以上１００％以下とする。
|  |  | 22 | 4-5 | （２）新庁舎の専用部の面積は、表４－１「新庁舎の規模」に示す専用部分の面積以上を確保する。
|  |  | 23 | 4-5 | （３）各室面積は、【添付資料4-2】「各室性能表」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」に掲げる「室面積」に示す所定の面積に対し、±5％以内とする。
|  |  | 24 | 4-5 | （３)【添付資料4-2】「各室性能表」及び【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」に記載のある「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ」の各部局の専用面積は、各室の合計面積以上を確保する。
|  |  | 25 | 4-5 | （４）【添付資料4-2】「各室性能表」及び【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」における入居官署専用部分の各室をむすぶ廊下については、各室性能表」共用部分の廊下の面積として算出する。その他条件に専用廊下及び専用階段などの記載があるものは、関連諸室の面積に含まれるものとする。
|  |  | 26 | 4-5 | （５）本敷地内の既存建物の面積（エレベータシャフト等を除く容積対象床面積）及び本敷地の容積率を適切に把握した上で、新庁舎の容積対象床面積を計画する。
|  |  | 27 | 4-5 | （６）官用車車庫（小型車６台）を設置する。ただし、新庁舎等と一体的な構造としてもよい。本施設の既存駐車設備と合わせて、「東京都駐車場条例」に基づき附置駐車台数を満足すること。
|  |  | 28 | 4-5 | （７）玄関出入口の見通しの良い位置に、官用車待機スペース（８台以上）を確保する。
|  |  | 29 | 4-5 | （８）屋外官用駐輪スペースは原則平置きとし、１２０台以上を確保する。ただし、平置きスペースが不足する場合は一部駐輪ラックの設置も可とする。
|  |  | 30 | 4-5 | （９）屋外に屋根付喫煙スペース（10人程度が同時利用可能）を確保する。ただし、新庁舎等の庇下部の利用や新庁舎等と一体的な構造としてもよい。「東京都受動喫煙防止条例（平成31年）」を遵守し、Ａ棟改修により整備する保育所への影響等に配慮した計画とする。
|  |  | 31 | 4-5 | （10）８号館と新庁舎を設備トレンチによって接続する。トレンチ設置に伴う８号館の改修は新庁舎の整備に含むものとする。
|  |  | 32 | 4-5 | （11）歩行者用の敷地出入口に門衛所、車両用の敷地出入口に哨舎を設置する。新設する門衛所・哨舎は木造とし、仕上げ等もできるだけ木質化を図る。
|  |  | 33 | 4-5 | （12）既存の門衛所３は移設する。ただし、既存門衛所3を撤去した上で、新たに門衛所３を新設することも可とする。
|  |  | 34 | 4-5 | （13）既存Ａ棟と新庁舎を既存Ａ棟地下１階レベルで連絡通路により接続する。
|  |  | 35 | 4-5 | （14）既存Ｃ棟と新庁舎を連絡通路で接続する。
|  |  | 36 | 4-5 | （15）「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」（平成29年6月16日）」に基づき、積極的に木造を促進する公共建築物に該当する低層の建築物を設置する場合は原則として木造化を図る。
| ２．配置計画の条件 |  | 37 | 4-6 | （１）新庁舎の軸線は、国会議事堂及びＡ棟、８号館の軸線に配慮した計画とする。
|  |  | 38 | 4-6 | （２）新庁舎の正面玄関周辺は、Ａ棟、８号館周辺の既存地盤レベルに対し、新庁舎の地盤レベルを新たに設定した計画とする。
|  |  | 39 | 4-6 | （３）新庁舎の敷地出入口全てに門衛所を設置する。
|  |  | 40 | 4-6 | （４）車両用出入口に哨舎を設置する。
| ３．動線計画の条件 |  | 41 | 4-6 | （１）歩行者及び自転車用の敷地出入口を、区道149号線に１箇所設置する。
|  |  | 42 | 4-6 | （２）上記の敷地出入口は、災害などの緊急時の自転車による参集においても使用されるため、区道149号線のできる限り北側、かつ、24時間使用可能な新庁舎出入口まで最短ルートとなる位置に配置する。また、官用駐輪スペースは、緊急時の迅速な動線を確保するため、敷地出入口から24時間使用可能な新庁舎出入口までの動線上に配置し、同時に多数の者が利用する際に混乱が生じないような駐輪が可能となるように計画する。
|  |  | 43 | 4-6 | （３）車両用敷地出入口は、都道412号線から新庁舎への出入口を１箇所設置する。また、区道149号から新庁舎への大型車両（将来の設備機器等の更新・メンテナンスなど）専用出入口を１箇所設置する。
|  |  | 44 | 4-6 | （４）新庁舎の正面玄関の車寄せは、２台分以上停車できるようにする。
|  |  | 45 | 4-6 | （５）新庁舎とＡ棟は、Ａ棟の地下１階レベルで移動できる連絡通路で接続する。また、新庁舎とＣ棟は、新庁舎１階レベルで移動できる連絡通路で接続する。連絡通路の接続位置については、【参考資料4-2】「施設ゾーニングと連絡通路接続位置」に示す。
|  |  | 46 | 4-6 | （７）８号館地下駐車場から新庁舎敷地内への出入りが可能となる車両動線を確保する。
|  |  | 47 | 4-6 | （８）８号館東側の荷捌き用駐車スペースへの既存の車両動線の適切な維持に留意する。
| ４．建築形状・外構等の条件 |  | 48 | 4-6 | （１）新庁舎の高さ（塔屋、工作物等の高さも含めた建物高さとする。ただし、避雷針、メンテナンス用タラップ手摺、工作物の指定を受けない煙突は除く。）は、国会議事堂の中央塔の高さ（ＴＰ+90.79ｍ）を超えないものとする。
|  |  | 49 | 4-6 | （２）新庁舎の輪郭線は、線形が際立つことのないように近隣建築物群と調和のとれた計画とする。
|  |  | 50 | 4-6 | （３）車寄せは雨にぬれずに乗降できる構造とするとともに、建物の正面にふさわしい設えとする。
| ５．施工計画の条件 |  | 51 | 4-6 | （１）工事用車両出入口については、原則として敷地南側及び敷地東側の既存出入口を利用すること。
|  |  | 52 | 4-6 | （２）工事期間中は特に総理大臣官邸・公邸、衆議院第二別館、衆議院国会記者事務所、及びＡ棟、８号館等への騒音・振動、プライバシー保護、排煙、採光、換気等に十分な配慮を行う。また執務に支障をきたさないように必要に応じ時間調整、防音対策等を講じる。
|  |  | 53 | 4-6 | （６）工事期間中における作業員詰め所等を含む現場事務所は、周辺環境を十分に配慮した配置計画とする。また、働きやすい現場環境に配慮した快適トイレ等の設置を行う。
|  |  | 54 | 4-7 | （９）Ａ棟、８号館の正面玄関及び国道246号線側の既存出入口、及びＡ棟、８号館の車寄せの機能を維持する。
|  |  | 55 | 4-7 | （12）８号館東側のサービスヤードの機能及びサービスヤードに至る動線を維持する。
|  |  | 56 | 4-7 | （13）Ａ棟改修により設置予定の保育所は、国が運営を委託する事業と工事工程等について適切に調整を図ること。
| ６．解体撤去工事の条件 |  | 57 | 4-7 | 【参考資料2-4】「既存建物・既存工作物のリスト・図面」及び【参考資料2-12】「既存建物・工作物リスト・図面の追記事項」を参考とする。
| ７．設備切り廻し条件 |  | 58 | 4-7 | （１）本事業の遂行に伴い既存配管・配線の切廻しが必要な場合は、工事計画の進捗に合わせて実施する。
|  |  | 59 | 4-7 | （２）配管・配線の切廻しは、既設の機能を維持するとともに、切廻し時に対象となる施設に支障を与えないよう対策を行う。
|  |  | 60 | 4-7 | （３）切廻し配管・配線は、すべて新設とする。
| ８．Ａ棟、８号館、Ｃ棟改修条件 |  | 61 | 4-7 | （１）新庁舎とＡ棟、Ｃ棟は、「建築基準法」及び「消防法」上の別棟扱いとする。
|  |  | 62 | 4-7 | （２）Ａ棟、８号館、Ｃ棟改修については、【添付資料4-3】「Ａ棟、８号館、Ｃ棟改修の範囲」による。
|  |  | 63 | 4-7 | （３）改修及び撤去工事等において発生した金属類等の有価物は、国に引き渡す。樹木については、移植、撤去（伐採・伐根）とも可能とする。
| ９．関係法令の尊守 |  | 64 | 4-7 | （２）Ａ棟及び８号館に関して、飛散系のアスベストは含有しないことを確認済みである。事業者は建物の床、壁、天井等にアスベストが含有されていることを確認した場合は、国と協議の上、適切に処理を行うこととする。
|  |  | 65 | 4-8 | （３）既に実施済みの埋蔵文化財調査の位置等は【参考資料2-8】埋蔵文化財の既調査範囲による。「文化財保護法（昭和25年法律第214号）」に基づく諸手続き、調査等が必要である場合の発掘調査、調査報告書作成は本事業内とする。なお、発掘調査は東京都埋蔵文化財センターにより行う。
|  |  | 66 | 4-8 | （４）土壌調査に関して、所管行政機関との協議及び届出は本事業内とする。実施済みの土壌調査内容は、【参考資料2-10】「土壌調査報告書」による。
|  |  | 67 | 4-8 | （５）ルームエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号）」の対象になっているものは、同法に基づいて処分を行うこととする。
|  |  | 68 | 4-8 | （６）冷媒の回収・破壊にあたっては、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成１３年法律第６４号）」に基づいて行うこととする。
|  |  | 69 | 4-8 | （７）その他、施設の整備にあたっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、適切な施設整備を推進するものとする。
第５節 施設計画 (基本的性能） | １．社会性に関する性能 | （１） 地域性・景観性に関する性能 | 70 | 4-10 | 「官庁施設の基本的性能基準」の「歴史、文化及び風土への配慮」、「地域との連携」、「関連計画等との整合」、「周辺の自然環境への配慮」、「周辺の都市環境への配慮」による。
|  |  | 71 | 4-10 | a．都道412号線や区道149号線に面した敷地境界部は、統一感のある植栽帯を整備する。
|  |  | 72 | 4-10 | b．敷地出入口は歩行空間、緑の連続性に配慮し、周辺環境と調和した構えとする。
|  |  | 73 | 4-10 | c．「東京都景観計画」「千代田区美観地区ガイドプラン」を遵守した計画とする。
| ２．環境保全性に関する性能 | （１） 環境負荷低減性 に関する性能 | 74 | 4-10 | 「官庁施設の環境保全性基準 平成２９年改定版」の「長寿命」、「適正使用・適正処理」、「エコマテリアル」、「省エネルギー・省資源」による。
|  |  | 75 | 4-10 | a．建築物環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）による評価を行い、建築物の環境性能効率がＳランクとなるように計画する。また、第三者機関による評価結果を確認できるようにする。
|  |  | 76 | 4-10 | b．東京都建築物環境計画書制度において、「エネルギーの使用の合理化」分野と「資源の適正利用」分野の全区分、及び「自然環境の保全」分野のうち水循環の区分について、最高配点となるようにする。
|  |  | 77 | 4-10 | c．「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（平成２７年法律第５３号）に基づく「建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令」（平成２８年１月２９日経済産業省・国土交通省令第１号）に示す建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のための誘導基準を満足する。
|  |  | 78 | 4-10 | e．本施設は、「トップレベル事業所」として東京都の定めた基準に適合し東京都知事の認定を取得が可能な計画とする。
|  |  | 79 | 4-10 | f．使用する冷媒は、オゾン破壊係数０かつ地球温暖化係数ができる限り小さいものとする。
|  | （２） 周辺環境保全性に関する性能 | 80 | 4-10 | 「官庁施設の環境保全性基準 平成２９年改定版」の「地域生態系保全」、「周辺環境配慮」による。
|  |  | 81 | 4-10 | a地域生態系保全 (a)緑化の推進 ①良好な都市環境形成及び地域や都市への熱負荷の低減のために、地上緑化、屋上緑化や壁面緑化等を図る。 ②緑化維持のための潅水方法は、省力化、省エネ、省資源を満足する手法とする。 ③緑化面積は「東京における自然の保護と回復に関する条例」（平成12年条例第216号）「千代田区緑化推進要綱」を満たすものとする。
|  |  | 82 | 4-11 | a地域生態系保全 (b)熱負荷の低減 ①構内舗装に保水性舗装等を採用し、熱負荷の低減を図る。 ②舗装の使用材料については、自然材料、リサイクル材料、メンテナンスフリー材料等の採用に係る検討を行い、ライフサイクルコストの低減及び環境負荷低減に効果のある材料を選定する。
|  |  | 83 | 4-11 | b周辺環境配慮 (a)電波障害対策 郵政省電波監理局長通達「高層建築物による受信障害解消についての指導要領」（昭和51年3月6日付）に従い対策を行う。 ①机上調査の結果必要とされるポイントのテレビ波（ＣＳ、ＢＳ、地上波デジタル波）の電界強度調査を行う。 ②工事期間中のタワークレーン他仮設物等の高さ・形状に留意し、必要に応じて関係諸官庁と調整する。 ③補償が必要な区域に対しては、第4章．第７節．４．（１２）ａ．テレビ電波障害対策を行う。
|  |  | 84 | 4-11 | b周辺環境配慮 (b)電波伝搬障害対策 ①工期中のタワークレーンの他仮設物等の高さ・形状に留意し「電波法（昭和25年法律第131号）の申請を行う。 ②届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた際には、第4章．第７節．４．（１２）電波伝搬障害対策を行う。
|  |  | 85 | 4-11 | b周辺環境配慮 (c)ビル風対策 ①適切な低層部の配置や樹木等の設置により影響を軽減する。 ②外部に面する出入口や、外部及び中庭空間において、ビル風により快適性が損なわれることがないよう計画する。
|  |  | 86 | 4-11 | b周辺環境配慮 (d)雨水流出抑制 雨水流出抑制施設を「千代田区雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱」に従い設置する。
|  |  | 87 | 4-11 | b周辺環境配慮 (e)排気・排熱への配慮 周辺環境に影響を及ぼさない計画とする。
|  |  | 88 | 4-11 | b周辺環境配慮 (f)光害への配慮 窓の反射光に関し、周辺施設に影響を及ぼさない計画とする。また、外灯の上方光束を抑制する。
| ２．安全性に関する性能 | （１）防災性に関する性能 | 89 | 4-12 | 【基本的性能】 a.施設の地震災害及びその二次災害に対する安全性を確保するために、施設の有する機能、施設が被害を受けた場合の社会的影響、施設が立地する地域的条件等に応じて、構造体、建築非構造部材及び建築設備について、その性能を確保する。
|  |  | 90 | 4-12 | b.構造体・建築非構造部材・建築設備の耐震安全性は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」の規定に従い、耐震安全性の分類は【添付資料4-1】官庁施設の基本的性能基準適用表」による。
|  |  | 91 | 4-12 | c.耐震安全性確保に必要な施設機能として定める各室は、【添付資料4-2】「各室性能表」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」に従う。
|  |  | 92 | 4-12 | d.官用車庫や新設門衛所・哨舎を新庁舎と別棟で計画する場合は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」の規定に従い、官用車庫は構造体の耐震安全性：Ⅰ類、建築非構造部材の耐震安全性：Ａ類、建築設備の耐震安全性：甲類とし、新設門衛所・哨舎は構造体の耐震安全性：Ⅲ類、建築非構造部材の耐震安全性：Ｂ類、建築設備の耐震安全性：乙類とする。
|  |  | 93 | 4-12 | e.柱位置・スパン割にかかる検討については、一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-14】「施設整備業務についての追記事項」に従う。
|  |  | 94 | 4-12 | (a)構造体に関する耐震性能 (ア)構造耐力上主要な部分の変形、地盤変形、不同沈下、温度膨張（収縮）及びコンクリートの乾燥収縮等により、各要求性能に支障が生じない構造計画となっている。
|  |  | 95 | 4-12 | (イ)-あ） 事務室内の間仕切壁は、構造耐力上主要な部分としない計画としている。
|  |  | 96 | 4-12 | (イ)-い）制振部材は、断面に長期応力度が生じる部分（柱・大ばり等）としない計画としている。
|  |  | 97 | 4-12 | (イ)-い）極めて稀に発生する地震動後を除きメンテナンスは不要な構造としている。
|  |  | 98 | 4-12 | (イ)-い）制振部材を付加的要素として設計する場合であっても制振構造として設計している。
|  |  | 99 | 4-12 | (イ)-う）構造耐力上主要な部分に用いる鋼材は、溶接性及び製造方法を考慮し、その化学成分及び機械的性質を適切に考慮したものとしている。
|  |  | 100 | 4-12 | (イ)-う）柱梁接合部の梁端部については、降伏した場合の性状に配慮した設計及び施工を行うものとしている。
|  |  | 101 | 4-12 | (ウ)免震構造の場合は、免震層を1階床上レベル以上とし、地下階が土に接する計画とすること。
|  |  | 102 | 4-12 | （高さが４５ｍを超える建築物又は免震構造を採用した建築物） （ア） 水平方向に作用する地震動は、業務要求水準書に記載する規定を満たしている。
|  |  | 103 | 4-13 | （イ）上下方向の入力地震動については、その影響を適切に考慮している。
|  |  | 104 | 4-13 | （ウ）-あ）耐震性能の目標（制振構造又は耐震構造の場合） （一）制振部材は交換が可能な構造としている。
|  |  | 105 | 4-13 | （二）制振部材の交換時において、地震時の安全性が確保されている。
|  |  | 106 | 4-13 | （三）構造計算については、指定性能評価機関の審査を受け、大臣認定を取得する計画としている。
|  |  | 107 | 4-13 | （四）制振部材その他の長周期地震動による影響を受ける材料又は部材を用いる場合にあっては長時間の繰り返しの累積変形による影響を適切に考慮している。
|  |  | 108 | 4-13 | （五）業務要求水準書に記載する条件を満足した、地震応答の計測及び記録をする装置等を設置している。
|  |  | 109 | 4-13 | ・地上階が耐震性能の判定基準を満足している。
|  |  | 110 | 4-14 | ・地下階が耐震性能の判定基準を満足している。
|  |  | 111 | 4-14 | ・基礎構造が耐震性能の判定基準を満足している。
|  |  | 112 | 4-14 | （ウ）-い）耐震性能の目標（免震構造の場合） （一）免震部材の交換や残留変形の復元が可能な構造としている。
|  |  | 113 | 4-14 | （二）免震部材の交換時において、地震時の安全性が確保されている。
|  |  | 114 | 4-14 | （三）建物内及び近隣の火災時において、火災が影響するおそれのある部分の免震部材で鉛直力を支持するものは、他の構造耐力上主要な部分より先に耐力を失わないものとしている。
|  |  | 115 | 4-14 | （四）構造計算については、指定性能評価機関の審査を受け、大臣認定を取得する計画としている。
|  |  | 116 | 4-14 | （五）免震部材、その他の長周期地震動による影響を受ける材料又は部材を用いる場合にあっては長時間の繰り返しの累積変形による影響を適切に考慮している。
|  |  | 117 | 4-14 | （六）業務要求水準書に記載する条件を満足した、地震応答の計測及び記録をする装置等を設置している。
|  |  | 118 | 4-14 | （七）レベル２時の免震層を含む全体系の実効周期は3秒以上とする。
|  |  | 119 | 4-15 | ・地上階が耐震性能の判定基準を満足している。
|  |  | 120 | 4-15 | ・地下階が耐震性能の判定基準を満足している。
|  |  | 121 | 4-15 | ・基礎構造が耐震性能の判定基準を満足している。
|  |  | 122 | 4-15 | (b)建築非構造部材に関する耐震性能 ①(ア)高さが45mを超える建築物又は免震構造若しくは制振構造を採用した建築物の場合 建築非構造部材の固定部の設計用地震力は､時刻歴地震応答解析結果を踏まえて設定している｡
|  |  | 123 | 4-15 | 家具の転倒・移動防止対策に対する設計上の措置を講じている。
|  |  | 124 | 4-15 | (c)建築設備に関する耐震性能 ①高さが45mを超える建築物又は免震構造若しくは制振構造を採用した建築物の場合 建築設備の固定部の設計用地震力は､時刻歴地震応答解析結果を踏まえて設定している｡かつ、｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣の規定も､同時に満たしている。
|  |  | 125 | 4-15 | ②設備機器の耐震クラスは､｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣および「建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）（独立行政法人建築研究所監修）」の規定に従い設定している。
|  |  | 126 | 4-15 | ③各種ライフラインの機能確保については、｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣の規定に従い設定している。
|  |  | 127 | 4-15 | ④エレベータの耐震性能については、「昇降機技術基準の解説（2016年版）」の「耐震安全性分類」の耐震クラスＳ14とする。
|  |  | 128 | 4-16 | (d)その他の耐震性能 ①電力の確保 (ｱ)8号館の既設特高(22kV)分岐盤予備フィーダより分岐し2回線受電とする。
|  |  | 129 | 4-16 | (ｲ)商用電源停止時においても自家発電装置により、新庁舎に電源供給ができるものとする。
|  |  | 130 | 4-16 | (ｳ)法定点検・更新等の停電作業時においても電力供給が途絶しない計画とする。
|  |  | 131 | 4-16 | ②通信・連絡網の確保 (ア)大地震動後の不測の事態に備え、下記の対策を行う。 あ)異なる通信事業者の通信線が引き込まれている。
|  |  | 132 | 4-16 | い)各々の事業者について、８号館からの引込みを行っている。
|  |  | 133 | 4-16 | う）主回線が途絶しても自動的に副回線に接続される計画とする。
|  |  | 134 | 4-16 | (イ)法定点検等の停電作業時においても機能が途絶しない計画とする。
|  |  | 135 | 4-16 | ③給水機能の確保 (ｱ)受水タンク及び雑用水槽の必要水量の計算方法は、「建築設備設計基準」による。
|  |  | 136 | 4-16 | (ｲ)飲料水については、水質確保のために必要な措置を講ずる。
|  |  | 137 | 4-16 | (ｳ)給水ポンプ及び受水タンク等は重要機器としての耐震性を持たせ非常用電源を確保する。
|  |  | 138 | 4-16 | (ｴ)災害応急対策活動に必要な水量・排水槽容量を確保する。
|  |  | 139 | 4-16 | ④排水機能の確保 (ア)公共下水道への放流が不能となった場合等、不測の事態に備え、相当期間分の排水量に対応できる排水槽を設置している。その他、排水槽の計算方法は、「建築設備設計基準」による。
|  |  | 140 | 4-16 | (イ)排水ポンプ等は重要機器としての耐震性を持たせ非常電源を確保している。
|  |  | 141 | 4-16 | ⑤空調機能の確保 ライフラインの途絶時においても、【添付資料4-2】「各室性能表」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」における空調換気設備「災害時運転」対象室については、機能を維持するために要する空調機能を確保する。
|  |  | 142 | 4-16 | ⑥地震時の避難安全確保に関する性能 (ｱ)地震発生時、危険性の高い場所（昇降路内、階段室、機械室等）の利用者が円滑に建物内の安全な場所まで避難できるよう、地震管制時運転、非常放送、音声誘導等の対策を講じるものとする。
|  |  | 143 | 4-16 | 緊急地震速報装置を設け、信号を受信した際に、速報内容が迅速に反映されるよう、昇降機設備、拡声設備等の連動がとられている。
|  |  | 144 | 4-16 | b．対火災(a)耐火に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「主要構造部の耐火性」、「屋外に面する壁等」、「防火区画」を講じている。
|  |  | 145 | 4-16 | b．対火災(b)初期火災の拡大防止 「官庁施設の基本的性能基準」の「内部仕上げの不燃化」、「消火設備の設置」、「消火による水損への対策」を講じている。
|  |  | 146 | 4-16 | b．対火災(c)火災時の避難安全確保に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「避難経路の確保」、「車いす使用者等が一時避難する場所の設置」、「排煙設備」、「警報設備及び誘導灯整備」を講じている。
|  |  | 147 | 4-17 | c．対浸水に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「発生頻度の低い大規模な水害に対する防御」「避難の確保」「感電防止及び危険物対策」「比較的発生頻度の高い水害に対する防御」による他、次による。 (a)浸水の原因となる水害については、【参考資料4-4】「洪水ハザードマップ関連資料」に基づき最高の水位等を設定する。なお、洪水ハザードマップ等の情報は最新のものを確認すること。
|  |  | 148 | 4-17 | (b)建築計画 水害に対する防御は、地下階を除く全ての室等が、想定される最高の水位より高い位置にある階に配置されていること。また、地下階等への浸水に関しては、災害対策活動を行うために必要な電気室等への浸水が生じないよう個別の浸水対策を行い、万が一、浸水した場合には、速やかな排水が可能な方法を確保する等、機能継続に最大限留意する。
|  |  | 149 | 4-17 | (c)ドライエリアを設ける場合は、ドライエリアが浸水しないよう適切な対策を行うこと。また、敷地内が浸水した場合の排水方法、敷地外からの敷地内への雨水等の侵入対策を行うこと。
|  |  | 150 | 4-17 | (d)隣接する土地から本敷地に越水しない対策を講じること。
|  |  | 151 | 4-17 | (e)構造体の水害に対する安全性 ①対浸水に関する基本的性能の分類Ⅰ、Ⅱ又はⅢに該当する室等を有する建築物について、構造体の水害に対する安全性は、次のとおり評価する。 (ｱ)構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことを確認する。
|  |  | 152 | 4-17 | (ｲ)免震構造を採用する場合は、建物が浸水しても、免震装置が浸水しない位置に計画する。
|  |  | 153 | 4-17 | (f)建築設備の水害に対する安全性、電力設備の水害に対する安全性 想定を超えた水害においても建築設備機能の途絶が生じないよう対策を講じる。電力・通信の引込管路口は、水が浸入しないよう対策する。また、本施設等の一部が浸水した場合には、浸水エリアの電源を停止できるシステムとする。ただし、浸水しても通信は途絶しないものとする。
|  |  | 154 | 4-17 | e.耐風に関する性能 風圧力に対する安全性について (a)構造体について、業務要求水準書に記載する規定を満たしている。
|  |  | 155 | 4-18 | (b)建築非構造部材について、業務要求水準書に記載する規定を満たしている。
|  |  | 156 | 4-18 | (c)建築設備について、業務要求水準書に記載する規定を満たしている。
|  |  | 157 | 4-18 | f．耐雪・耐寒 (a)構造体 「官庁施設の基本的性能基準」の「積雪荷重に対する安全性の確保」、「地盤凍結に対する措置」による。
|  |  | 158 | 4-19 | (b)外部空間、建築物の形状、仕上げ等及び(b)建築設備 「官庁施設の基本的性能基準」の「外部空間の安全性の確保等」、「建築物の形状、仕上げ等に係る対策」、「建築設備に係る対策」による。
|  |  | 159 | 4-19 | g．対落雷 「官庁施設の基本的性能基準」の「施設の保護」、「電力・通信機器の保護」、「電力・通信引込線における対策」による他、業務要求水準書に記載する規定を満たしている。
|  |  | 160 | 4-19 | h．常時荷重 「官庁施設の基本的性能基準」の「構造体の損傷又は変形の防止」、「構造体の移動又は転倒の防止」、「構造体の浮き上がりの防止」による。 (a)雷保護設備の設置 (b)雷サージ侵入対策 ・通信・情報機器 ・引込線
|  | （２）機能維持性に関する性能 | 161 | 4-19 | 「官庁施設の基本的性能基準」の「電力供給機能の確保」、「通信・情報機能の確保」、「給水機能の確保」、「排水機能の確保」、「空調機能の確保」、「備蓄スペースの確保」による。
|  |  | 162 | 4-19 | a.各設備機能に応じた容量の確保、多重化、冗長化構成やバックアップシステムによる信頼性向上を図る。
|  |  | 163 | 4-19 | b.地震以外の要因によりライフラインが途絶した場合においても電力供給・通信・情報機能を確保するため、（１）防災性に関する性能【技術的事項】a.耐震に関する性能（ｃ）建築設備、（ｄ）その他の耐震性能に関する性能を確保する。
|  |  | 164 | 4-19 | c.地下ピットに配置予定の排水槽に近接して、マンホールトイレ（５か所）を設置可能な計画とする。
|  |  | 165 | 4-19 | d.電力供給機能、給水機能、排水機能、空調機能等は、ライフラインが途絶した場合にも７日間以上、新庁舎の機能を維持できる計画とする。
|  | （３）防犯性に関する性能 | 166 | 4-19 | 「官庁施設の防犯に関する基準」３.２技術的事項の「防犯を考慮した施設整備」、「建築に関する事項」、「防犯設備に関する事項」、「施設の運用・管理に関する事項」による。
|  |  | 167 | 4-20 | a．設計、建設、維持管理・運営を一括して発注する本事業の特性を踏まえ、セキュリティに配慮した施設計画、監視カメラ設備、駐車場管制設備、防犯・入退室管理設備等の設備計画、維持管理・運営の警備業務計画を一貫した計画とすることで、効率的かつ効果的に機能するものとする。
|  |  | 168 | 4-20 | b．「防犯設備に関する事項」は、【添付資料4-2】「各室性能表」、【添付資料4-2-3】「セキュリティレベル凡例表」、【添付資料4-13】「セキュリティ相関図」、本章第５節２.（１）n.監視カメラ設備、p.防犯・入退室管理設備及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」による。
|  |  | 169 | 4-20 | c．「施設の運用・管理に関する事項」は、【添付資料5-9】「警備業務に係る要求水準」による。
|  |  | 170 | 4-20 | d．防犯区分・グレードに関する性能 (a)新庁舎及びＡ棟、８号館の人・物・情報を保護するため、施設の維持管理・運営方法と調整のうえ、段階的なセキュリティレベルを構築し、人的又はシステム的に部外者の侵入を制限する。
|  |  | 171 | 4-20 | (b)施設の24時間利用への対応ができるようセキュリティレベルに応じた、監視及び防犯・入退室管 理を計画し、セキュリティを確保する。
|  |  | 172 | 4-20 | (c)防犯・入退室管理設備は「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群（平成３０年度版）（平成３０年７月２５日）」及びＩＣカード等と原則として整合させる。
|  |  | 173 | 4-20 | e．建物外部に関する性能 (a)入退室管理の徹底 新庁舎及びＡ棟、８号館の人・物・情報を保護するため、人的チェックと機械的なシステムとの組み合わせにより施設内の各部位に応じたセキュリティレベルを構築する。 利用者及び情報の安全性を確保する為のセキュリティシステムの充実及び敷地周辺の施設の安全確保を図るため、それらを防止する計画とする。
|  |  | 174 | 4-20 | (b)テロ・不法侵入に対する建物の対応（人・物等の保護、動線の整理） 敷地外周部は、必要に応じて境界近辺での車・人の敷地への進入の規制ができるよう、フェンス等の仕切り、人的警備及びセンサ、監視カメラ等の機械的警備による段階的なセキュリティが可能な計画とする。 庁舎出入り関係者の目的別に動線を明確に区分する。 建物外壁を堅固な構造とするとともに、出入口以外の開口部からの建物侵入を阻止するため、建物接地階及びその上階の開口部には侵入防止の為の対策を施す。 給排気口（ドライエリア内の給排気口を含む。）については容易に近づけず、物を投げ入れられない位置とする。ドライエリアを設ける場合は、パネル等で適切にふさぎ、ドライエリアへの侵入・物の投げ入れ等を防止する。
|  |  | 175 | 4-20 | (c)開口部の防犯性確保について 開口部の防犯設計として、ガラス単体だけでなく、サッシ、鍵、セキュリティシステム等を含め総合的に検討する。 ガラスの防犯性能について、接地階においては飛散防止対策を講じたガラス程度とする。
|  |  | 176 | 4-20 | f．建物内部に関する性能 下記に建物内部における共通事項としての条件を示す。なお必要諸室毎のセキュリティレベルに関しては【添付資料4-2】「各室性能表」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」による。部局単位のゾーニングレベルのセキュリティにおける特記については【添付資料4-6】「主要諸室の性能特記事項」、【添付資料4-13】「セキュリティ相関図」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-16】「主要諸室の性能特記事項の追記事項」による。 (a)建物内部の共用部は、専用廊下等のセキュリティレベルの異なる共用部を除き、同一セキュリティレベルとする。
|  |  | 177 | 4-21 | (b)建物内部の諸室は、共用部とは異なり、また各諸室毎に異なるセキュリティレベルとする。
|  |  | 178 | 4-21 | (c)エントランス、及び新庁舎とＡ棟を接続する連絡通路に金属探知機及び手荷物検査器を設置する。
|  |  | 179 | 4-21 | (d)部局Ａ～Ｄは、部局ごとにセキュリティ区画を設ける。また、セキュリティ区画の必要な部局が複数階にまたがる場合は、階毎に区画する。
| ４．機能性に関する性能 | （１）利便性に関する性能 | 180 | 4-21 | a．移動 「官庁施設の基本的性能基準」の「動線計画」「スペース、寸法等の確保」「昇降機設備」「車路及び駐車場」「安全性の確保」による。
|  |  | 181 | 4-21 | b．操作 「官庁施設の基本的性能基準」の「可動部の安全性の確保」、「操作部の安全性の確保」、「安全性の確保に必要な表示等」による。
|  | （２）ユニバーサルデザインに関する性能 | 182 | 4-21 | 「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準」の「移動空間」、「行為空間」、「情報」、「環境」、「安全」による。
|  |  | 183 | 4-21 | a．「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年 6 月 21 日法律第 91 号 平成30年法律第32号改正）」及び「東京都福祉のまちづくり条例」を満たすものとする。
|  |  | 184 | 4-21 | b．「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準」に則って、施設の特性に応じたユニバーサルデザインレビューを具体的に計画し、実施する。
|  |  | 185 | 4-21 | c．「建築設計基準」を満たすものとする。なお、不特定かつ多数の者、高齢者、障がい者等の利用が見込まれない部分は、利用の実態に応じて、建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準を参考に、部位ごとに適切な計画とする。
|  |  | 186 | 4-21 | d．地域との連携を考慮し、敷地の内外を通じた移動経路の連続性を確保する。
|  |  | 187 | 4-21 | e．主要な歩行者用通路・廊下には原則、段を設けない。
|  |  | 188 | 4-21 | f．避難階段においても、「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」に適合し、かつ「建築設計基準」に示す主要な階段の幅等を満たす。
|  |  | 189 | 4-21 | g．前面道路から総合案内板近傍、総合案内近傍から窓口官署に到る主要な一般来庁者の経路上には、視覚障害者誘導用ブロックを設ける。
|  | （３）室内環境性に関する性能 | 190 | 4-22 | a．音環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「外部騒音への対策」、「内部騒音への対策」、「音声漏洩への対策」、「音声漏洩への対策」による。
|  |  | 191 | 4-22 | b．光環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「照度の確保」、「照明のグレア規制」、「照明の光源の光色及び演色性」、「照明の意匠性」、「照明の制御」、「自然採光」による。
|  |  | 192 | 4-22 | c．熱環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「温湿度の設定」、「気流の設定」、「熱負荷の取得の低減」、「空調システムの制御」、「熱負荷の発生抑制等」、「結露の抑制」による。
|  |  | 193 | 4-22 | d．空気環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「換気量の設定」、「換気方式の選定」、「空気清浄度の確保」、「空気バランスの確保」による。
|  |  | 194 | 4-22 | e．衛生環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「給水・給湯設備（上水）」、「給水設備（排水再利用水、雨水利用水及び井水）」、「排水設備（下水）」、「空調設備（空調用水）」、「衛生器具設備」、「ごみ処理」による。
|  |  | 195 | 4-22 | f．振動(a)人の動作又は設備による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」、「室の配置」、「振動源における対策」による。
|  |  | 196 | 4-22 | f．振動(b)交通による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」による。
|  |  | 197 | 4-22 | f．振動(c)風による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」による。
|  | （４）情報化対応性に関する性能 | 198 | 4-23 | a．情報処理機能 「官庁施設の基本的性能基準」の「設置スペースに係る対応」、「電源の確保等」による。
|  |  | 199 | 4-23 | b．情報交流機能 「官庁施設の基本的性能基準」の「設置スペースに係る対応」、「建築設備」による。
|  |  | 200 | 4-23 | b．情報交流機能 (a)通信・情報システムを構築できる配線スペースを確保する。
|  |  | 201 | 4-23 | b．情報交流機能 (b)通信・情報システムが確実に機能できる電源を確保する。
| ５．経済性に関する性能 | （１）耐用性に関する性能 | 202 | 4-23 | a．耐久性(a)構造体 「官庁施設の基本的性能基準」の「材料に係る措置等」による。
|  |  | 203 | 4-23 | a．耐久性(a)構造体 ①構造体について、１００年間大規模な修繕を行わずに使用できるものとする。
|  |  | 204 | 4-23 | a．耐久性(b)建築非構造部材 「官庁施設の基本的性能基準」の「建築資機材全般に係る耐久性」、「外装、屋根・防水等に係る耐久性」、「構内舗装に係る耐久性」による。
|  |  | 205 | 4-23 | a．耐久性(c)建築設備 「官庁施設の基本的性能基準」の「設備資機材全般に係る耐久性」、「屋外に設置する設備資機材に係る耐久性」による。
|  |  | 206 | 4-23 | b．フレキシビリティに関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「建築計画上の対応」、「建築設備」による。
|  |  | 207 | 4-23 | b．フレキシビリティに関する性能 (a)建築計画上の対応 ①平面計画 将来的な機能更新・拡充（空調・照明・電源・情報通信など）に対応可能なゆとりある建築計画とする。
|  |  | 208 | 4-23 | 【参考資料4-6】「事務室内の参考レイアウト」を参照の上、適切な事務室の奥行きを確保する。
|  |  | 209 | 4-23 | フレキシビリティを確保した執務空間となるよう計画する。
|  |  | 210 | 4-23 | 将来のフレキシビリティが確保できるよう、事務室、特別室、会議室等には構造上必要な独立柱、壁等を設けない。
|  |  | 211 | 4-23 | ②階高の確保 将来の機能更新に対応可能なゆとりある計画とする。
|  |  | 212 | 4-24 | ③床荷重の設定 将来の機能更新に対応可能な床荷重のゆとりある計画とする。
|  |  | 213 | 4-24 | ヘビーデューティーゾーン（HDZ）を、基準階（２階以上）におけるコア周り及び基準階廊下を除く専用部分に対して20％以上、廊下周りの壁際などに適切な幅で設ける。
|  |  | 214 | 4-24 | ④間仕切壁及び天井 事務室内は将来の組織改編に対応した間仕切の位置変更や増設が可能な間仕切壁及び天井の仕様とする。
|  |  | 215 | 4-24 | 避難安全検証法を使用する場合は、事業期間中の間仕切等の変更については、事業者が変更の度に安全検証を行うこと。
|  |  | 216 | 4-24 | ⑤配管・配線・ダクトスペースの確保 配管・配線・ダクトスペースについては、共用部から容易に点検が可能とするなど、更新が容易にできるよう計画する。
|  | （２）保全性に関する性能 | 217 | 4-24 | a．作業性 「官庁施設の基本的性能基準」の「平面計画等」、「作業用設備の設置」、「仕上げ及び詳細」、「建築設備」による。
|  |  | 218 | 4-24 | a．作業性 (a)外構の工作物は汚れにくく、清掃、点検保守が効率的かつ容易に行える。
|  |  | 219 | 4-24 | a．作業性 (b)植栽について、灌水、選定、清掃の維持管理が効率的かつ容易に行える。
|  |  | 220 | 4-24 | b．更新性 「官庁施設の基本的性能基準」の「平面計画等」、「材料、機器等の分離及び組合せ」、「建築設備」による。
第６節 施設計画 （建築・設備） | １．建築性能 | （１）共通事項 | 221 | 4-24 | b．各室性能は、【添付資料4-2】「各室性能表」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-14】「施設整備業務についての追記事項」、【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」による。
|  |  | 222 | 4-24 | c．主要諸室は、執務内容に応じた必要な機能を確保するとともに、その使われ方にふさわしい性能を有するものとし、【添付資料4-6】「主要諸室の性能特記事項」及び及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-16】「主要諸室の性能特記事項の追記事項」を適用する。
|  |  | 223 | 4-25 | d．外装仕上げの考え方については、【参考資料4-5】「外装仕上げ又は外装グレード設定一覧」を参考とし、同等もしくは同等以上の仕様とする。
|  | （２） ゾーニング | 224 | 4-25 | a．各要求水準を満足した上で、構造計画や設備計画と整合させ、全体としてバランスのとれた合理的で機能的な計画とする。
|  |  | 225 | 4-25 | b．各室の利用形態及び特性を十分に把握し、縦動線となるコアの位置関係も考慮し、フロア毎に機能的な計画とする。
|  |  | 226 | 4-25 | c．各室の面積や用途及び設備システム等との整合性を考慮した、適切なスパン構成とする。
|  |  | 227 | 4-25 | d．各室の形状は、その用途と備品や家具等の配置を考慮し、縦横のバランスがとれた、できる限り凹凸のない使い勝手のよい計画となるよう配慮する。また、壁面収納棚の設置等を考慮し、まとまった壁面の確保に努める。
|  |  | 228 | 4-25 | e．大部屋タイプの室と個室タイプの室の両方が、合理的に成立する計画とする。
|  |  | 229 | 4-25 | f．面積の大きい室については、外壁窓面からの奥行きが深くなりすぎないような計画とする。
|  |  | 230 | 4-25 | g．間仕切り位置を柱部に合わせる等、極力室内に独立柱が出ない計画とする。
|  |  | 231 | 4-25 | h．多数の者が利用する廊下は円滑化誘導基準に適合させる。ただし、特定少数の者のみ使用する廊下については、この限りでない。
|  |  | 232 | 4-25 | i．エレベーターホールは原則として有効奥行き3,200mm以上を標準とする。
|  |  | 233 | 4-25 | j．各階において、その階の床仕上げ高さは、原則として同一とする。ただし、設備室及び条件が明示されている室については、この限りでない。
|  |  | 234 | 4-25 | k．居室は可能な限り、自然排煙を確保する。
|  |  | 235 | 4-25 | l．各室の配置は、【添付資料4-6】「主要諸室の性能特記事項」、【添付資料4-7】「階構成の考え方」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-16】「主要諸室の性能特記事項の追記事項」による。
|  |  | 236 | 4-25 | m．階構成及びエレベーターのバンク分け・着床階については、【添付資料4-7】「階構成の考え方」による。
|  |  | 237 | 4-25 | n．各室の天井高は、【添付資料4-2】「各室性能表」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」に規定する高さ以上を確保する。
|  | （３）仕上げ | 238 | 4-25 | a．各室の計画にあたっては、結露の発生により、保管される書類及び物品、その他財産の汚損の無いよう、又、業務に支障が無いよう配慮する。特に土中となる内壁面など、結露しやすい箇所がある場合は十分な対策を施す。給排水設備を要する室は、下階への漏水に対して適切な対策を行う。
|  | （４）外装計画 | 239 | 4-26 | a．本施設の全体にわたり統一感のあるものとする。
|  |  | 240 | 4-26 | b．平面構成、断面構成及び構造計画と整合されたデザインとし、機能性と意匠性が合致した計画とする。
|  |  | 241 | 4-26 | c．地域の歴史、文化、風土及び周辺との連続性ある街並みの形成、入居官署の特性等をデザイン要素としたモチーフを設定し、外装の各部分で表現することにより、施設全体の統一性を図る。
|  |  | 242 | 4-26 | d．汚れ防止を意識した素材やディテールを用いた計画とする。
|  |  | 243 | 4-26 | e．周辺の状況を考慮し、開口部の配置、形状及び仕様等、プライバシー確保、外部のから視認性に配慮した計画とする。
|  |  | 244 | 4-26 | f．設備機器等は外部から直接見えないよう工夫した計画とする。目隠し板等を設ける場合は、外壁の仕上げや周囲の景観と調和する意匠とする。
|  |  | 245 | 4-26 | g．主玄関を含む来庁者が出入する玄関の建具はステンレス製又は同等以上とし、その周囲の連続する開口部についても、統一性を考慮し同様とする。
|  |  | 246 | 4-26 | h．各出入口には、その機能に応じて適切な大きさの庇を設ける。特に、主玄関には車寄せ機能に対応した庇とし、庁舎の顔としての意匠性及び耐久性等に考慮した計画とする。
|  | （５）内装計画 | 247 | 4-26 | a．共通 (a)仕上げ材は、【別添資料４－２】「各室性能表」に示すものと同等以上とし、各部門、諸室の用途及び使用頻度、部位の特性を把握した上で選定するとともに、耐久性や維持管理に配慮した材料とする。
|  |  | 248 | 4-26 | a．共通 (e)地域の歴史、文化、風土及び入居官署の特性等をデザイン要素としたモチーフを設定し、内装の各部分で表現することにより、施設全体の統一感を図る。
|  |  | 249 | 4-26 | a．共通 (f)エントランスホール、食堂、喫茶、保育所（Ａ棟改修）、情報公開窓口、広報・消費者対応窓口、記者会見場、大臣その他の幹部職員の執務室等、直接又は報道機関等の通して間接的に国民の目に触れる機会が多いと考えられる部分を中心に、内装の木質化を図ることが適切な部分について、内装の木質化を図る。また、木材使用量について、設計業務完了時、建設業務完了時に国に報告する。
|  |  | 250 | 4-28 | e．備品等 (a)設置する室及び種別は【添付資料4-6】「主要諸室の性能特記事項」及び【添付資料4-16】「主要諸室の性能特記事項の追記事項」による。
|  |  | 251 | 4-28 | e．備品等 (b)書庫、倉庫等で壁面から湿気の放出のおそれがある場合は、書架・棚と壁面に空間をとるなど、結露による悪影響を防止する措置を講ずる。
|  |  | 252 | 4-28 | f．二重床 (a)設置する室は、【添付資料4-2】「各室性能表」及び【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」による。
|  | （６）建具関係 | 253 | 4-28 | a．共通 (a)各室の使用内容に応じた計画とし、【添付資料4-2】「各室性能表」及び【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」を適用する。開口部の大きさ、開き勝手及び各種仕様等については、指定されたもの以外は、各種条件において適宜設定する。
|  |  | 254 |  | a．共通 (c)高齢者、障がい者等の利用が想定される出入口は、支障となる段差を生じないようにする。また、車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とする。
|  |  | 255 |  | a．共通 (e)自動扉は、原則としてスライド自動扉とし、挟み込み防止や引込み部の巻込み防止等の処置を行う。また、非常時開放装置を設ける。
|  |  | 256 |  | a．共通 (f)重量シャッターは、障害物感知装置を設ける。
|  |  | 257 |  | a．共通 (g)外部に面する建具は、次のとおりとする。 ①各室の性能が確保できる耐風圧性、水密性、気密性、遮音性、断熱性を有すること。特に水密性は、暴風時においても雨の浸入がないよう、必要な水密性、気密性を確保する。 ②結露防止や結露水が室内に及ばない構造とする。 ③下部及び上部（建具が壁面と同面の場合）に水切りを設置し、浸水や壁面汚染防止に努める。 ④室内への浸水を考慮し、可動部が室内に侵入することがない、開閉機構及び開き勝手とする。
|  |  | 258 | 4-29 | b．各室出入口 (a)廊下から各室の出入口は、原則各スパンに１箇所かつ各室１箇所以上とする。また、【添付資料4-2】「各室性能表」及び【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」に、扉の箇所数の記載ある場合は、併せて計画すること。
|  |  | 259 | 4-29 | b．各室出入口 (b)有効開口幅は900mm以上とし、各室の機能・規模に応じ、利用者をはじめ収納家具、備品、間仕切ユニット、設備機器等が台車等で搬入可能な有効寸法であるとともに使い勝手を考慮した幅、位置とする。
|  |  | 260 | 4-29 | b．各室出入口 (c)【添付資料4-2】「各室性能表」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」に示す各室の性能が確保できる水密性、気密性を有する。
|  |  | 261 | 4-29 | b．各室出入口 (f)自動扉とする場合は、安全センサや、扉ガラス衝突防止を設置する。自動扉は指定のない限り開口幅1200ｍｍ以上とする。
|  |  | 262 | 4-29 | b．各室出入口 (g)出入口扉のガラスは、「改訂版ガラスを用いた開口部の安全設計指針」を参考に、強化ガラスや網入りガラス等の採用等の安全対策を講じる。
|  |  | 263 | 4-29 | b．各室出入口 (i)各室の廊下への出入口扉は倉庫等を除いて内開きを基本とし、開閉時に扉が廊下に突出しないようにする。
|  |  | 264 | 4-29 | b．各室出入口 (j)戸当たりを設け、扉の開閉時に壁を傷つけることがないようにする。
|  |  | 265 | 4-29 | b．各室出入口 (h)障子部分がガラスとなる扉には、衝突防止サインを設置する。
|  |  | 266 | 4-30 | c．外部出入口 (a)外部出入口の上部全てに庇を設置する。
|  |  | 267 | 4-30 | c．外部出入口 (c)主玄関及び主要な通用口は、ステンレス製の自動扉とする。
|  |  | 268 | 4-30 | d．窓 (a)外気に面する室には窓を設け、外気を取り入れられる構造とする。ただし視線等室機能に対する配慮が必要な場合については適切な処置を講じる。
|  |  | 269 | 4-30 | d．窓 (b)位置及び寸法は、着席時に外部への視界を遮らずに見通せる高さ及び幅とする。
|  |  | 270 | 4-30 | d．窓 (c)事務室等の窓は、室内外周部の熱負荷の低減を図る。
|  |  | 271 | 4-30 | d．窓 (d)窓は、自然採光、自然通風を考慮した窓のデザインとし、室内の照明制御に対して昼光利用が可能なものとする。
|  |  | 272 | 4-30 | g．電気錠 (a)自動扉・出入口扉のうち、必要な扉について、電気錠を設ける。電気錠を設ける必要のある諸室は【添付資料4-2】「各室性能表」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」による。
|  |  | 273 | 4-30 | g．電気錠 (b)電気錠の読取装置については、カード式、バイオメトリクックス照合装置またはカード式＋バイオメトリックス照合装置によるものとする。設置する部屋は、【添付資料4-2】「各室性能表」及び【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」による。
|  | （７）掲示板 | 274 | 4-31 | (a)歩行者の通行等に支障のない配置とする。
|  |  | 275 | 4-31 | (b)建築空間と調和し、デザインや仕様等の意匠性に統一性をもたせる。また、壁面に設置する場合は埋め込みとするなど一体感に配慮する。
|  | （８）中央官庁案内板の更新 | 276 | 4-31 | a．共通事項 (b)時点更新が必要な案内板については、下記に示す表記方法等について、原稿を作成し国の確認を受け、製作、取付を行う。 ①時点更新が必要なブロックの表示板案内地図部（36台分）
|  |  | 277 | 4-31 | ②時点更新が必要な表示板案内文字部（36台分）
|  |  | 278 | 4-31 | ③時点更新が必要な誘導版（1台分） なお寸法、仕様等については【参考資料4-10】「中央官庁案内板及び庁舎看板参考図」による。
|  | （９）庁舎看板 | 279 | 4-31 | a.共通事項(a)新庁舎の新設庁舎看板を整備する。
|  | （１０）サイン | 280 | 4-32 | a．共通事項 (a)施設全体として、サインシステムや色彩計画、内装の設え、アート及び家具等を活用し、誰もが早くかつ正確に目的地へたどり着くことのできる、分かりやすい誘導計画とする。
|  |  | 281 | 4-32 | a．共通事項 (c)サインは、組織改変に伴う諸室の頻繁な名称変更を行うことが可能な仕様とし、表示内容が容易に追加・変更できるものとする。
|  |  | 282 | 4-32 | a．共通事項 (d)表記文字はピクトグラフを除き日本語とする。ただし、敷地外部よりエントランスホールに至るまでの誘導、総合案内板及びフロア案内板、室名札は、日本語に加え英語を併記する。
|  |  | 283 | 4-32 | b．外部 (a)車両の敷地出入口に駐車場表示を設置する（サービス車両動線専用の出入口は除く。また、構内において来庁者用駐車場と官用車車庫の別が明確になるように表示を設置する。
|  |  | 284 | 4-32 | b．外部 (c)前面道路から視認できる庁名表示(建物名称は国と協議による｡)を､敷地出入口及び主玄関付近の分かりやすい位置にそれぞれ設置する｡
|  |  | 285 | 4-32 | b．外部 (d)前面道路から視認できる入居官署名表示を､敷地出入口及び庁舎主玄関付近の分かりやすい位置にそれぞれ設置する｡
|  |  | 286 | 4-32 | c．総合案内板 (a)エントランスホール内の主要な動線上及び主要な通用口に総合案内板を設ける。通用口に設ける案内板は、当該通用口の計画上の位置づけに応じ、以下に定める機能の一部を省略可能とする。
|  |  | 287 | 4-32 | c．総合案内板 (c)組織改変に伴う諸室の頻繁な名称変更を行うことが可能な仕様とし、表示内容が容易に追加・変更できるものとする。
|  |  | 288 | 4-32 | c．総合案内板 (d)インターホン（障がい者の利用できる対策を含む。）、点字及び触知図等の装置を併設する。詳細は第４章．第６節．２.（１）電気設備による。
|  |  | 289 | 4-32 | d．フロア案内板 (a)各階のエレベーターホール付近に、フロア案内板を設置する。
|  |  | 290 | 4-32 | d．フロア案内板 (c)入居官署の将来的な変更や各諸室の使用用途やレイアウト変更等に対応する。
|  |  | 291 | 4-32 | d．フロア案内板 (d)点字及び触知図等の装置を併設する。
|  |  | 292 | 4-32 | f．その他のサイン (a)会議室には使用表示サインを設ける。
|  |  | 293 | 4-32 | f．その他のサイン (e)昇降機かご内に、各階案内板を設置する。
|  | （１１）駐車場 | 294 | 4-33 | a．共通 (b)本施設の既存駐車設備と合わせて、「東京都駐車場条例」に基づく附置駐車台数以上とする。
|  |  | 295 | 4-33 | a．共通 (c)自走式とし、機械式駐車装置の設置は認めない。
|  |  | 296 | 4-33 | a．共通 (d)車の出し入れを容易に行うため転回スペース又はスイッチターンのできるスペースを設ける。
|  |  | 297 | 4-33 | a．共通 (e)安全を確保するため、見通しを良くし死角をなくすように努め、コーナーガードやカーブミラー等を、適宜適切に設ける。
|  |  | 298 | 4-33 | a．共通 (f)歩行者通路を適切に確保する。
|  |  | 299 | 4-33 | a．共通 (g)歩行者の転倒や転落防止及び落下物防止の処置を行う。
|  |  | 300 | 4-33 | a．共通 (h)駐車区画線、矢印及び停止線等、路面表示を適切に行う。
|  |  | 301 | 4-33 | a．共通 (i)車両と構造物、車両と車両の接触や衝突防止に配慮した形態、有効幅及び仕上げとし、車両が構造物に当った場合においても、お互いが損傷しにくい仕様とする。
|  |  | 302 | 4-33 | a. 共通 (j)車両出入口は横断歩道側端から 5m 以上のできるだけ離れた場所に設ける。
|  |  | 303 | 4-33 | a．共通 (k)車両出入口は2m後退した車路の中心線上1.4mの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かつて左右にそれぞれ60度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにする。
|  |  | 304 | 4-33 | a．共通 (l)一方通行の車路のうち、カーゲートが設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分は2.7m以上の適切な幅員を設ける。
|  |  | 305 | 4-33 | a．共通 (m)一方通行の車路（（o）に掲げる車路の部分を除く。）は、3.5m以上かつゆとりのある幅員を設ける。
|  |  | 306 | 4-33 | a．共通 (n)車路（（l）、（m）に掲げる車路の部分を除く。）は、5.5m以上かつゆとりのある幅員を設ける。
|  |  | 307 | 4-33 | a．共通 (o)車路の有効高さは2.3m以上とする。
|  |  | 308 | 4-33 | a．共通 (p)車路は、走行が見込まれる車両の条件に応じて適切な仕様を確保する。
|  |  | 309 | 4-33 | a．共通 (q)車路の傾斜部の横断断面は、17％以下かつ可能な限り緩勾配とする。
|  |  | 310 | 4-33 | a．共通 (s)駐車の用に供する部分の有効高さは 2.1m 以上かつ対象車種が入庫可能な高さとする。
|  |  | 311 | 4-33 | a．共通 (t)駐車スペースは1台毎に明示し、車止めを設置する。
|  |  | 312 | 4-33 | a．共通 (u)車室及び車路の有効高さは、2t程度の車両が通行できる程度の高さとする。
|  |  | 313 | 4-33 | a．共通 (v)Ａ棟と隣接する部分を除く建物外周部すべてに幅員5.5ｍ以上のメンテナンス車両動線を設ける。
|  |  | 314 | 4-33 | a．共通 (w)８号館東側の荷捌き用駐車スペースへの搬出入の動線が、職員及び来庁者等の主要な動線と明確に区分されるよう、配置に留意する。
|  |  | 315 | 4-34 | a．共通 (x)駐車場では安全に車両走行できるよう、駐車場管制設備を設置する。駐車場管制設備の詳細は、第４章．第６節．２.（１）電気設備ｏ.駐車場管制設備による。
|  |  | 316 | 4-34 | b．官用車車庫 (a)官用車車庫は、地上部に6台分確保する。
|  |  | 317 | 4-34 | b．官用車車庫 (c)官用車車庫と官用車待機スペースは、車路を共有する一体の駐車場として整備することを可能とするが、その場合は、明確にエリア分けを行い、待機する官用車によって車庫が利用できないことのない構造とし、それぞれ独立して管理できるよう区分する。独立して管理する手法については施設面での対応又は人的警備等による対応いずれも可能とする。
|  |  | 318 | 4-34 | c．官用車待機スペース (a)エントランス付近の屋外に官用車待機スペースを８台以上確保する。うち、１台以上は身障者用駐車場として利用できる仕様とする。
|  |  | 319 | 4-34 | (b)特別な警備等を要する来庁者の利用する車両が適切に待機できるよう配慮する。
|  | （１２）駐輪場 | 320 | 4-34 | a.屋外に官用駐輪スペースを120台以上確保する。
|  |  | 321 | 4-34 | b．原則平置きとするが、平置きスペースが不足する場合は一部駐輪ラックの設置も可とする。
|  | （１３）門衛所、哨舎 | 322 | 4-34 | a．新庁舎の敷地出入口全て（大型車両専用出入口は除く。）に門衛所を設置する。
|  |  | 323 | 4-34 | b．車両出入口付近には、各車両レーンを視認できる位置に哨舎及び車両用ゲートを設置する。
|  |  | 324 | 4-35 | d．新設門衛所、哨舎の規模、仕様については【添付資料5-9】「警備業務に係る要求水準」に示す業務が可能となるよう整備する。
|  | （１４） 連絡通路 | 325 | 4-34 | 連絡通路の位置等は、【参考資料4-2】「施設ゾーニングと連絡通路接続位置」による。また、 Ｃ棟との連絡通路はエントランスホールなど共用部分から視認しにくい位置に計画する。
|  | （１５）保育所 （Ａ棟改修） | 326 | 4-34 | a．定員19名とする。
|  |  | 327 | 4-34 | b．内装は可能な限り木質化を図る。
|  |  | 328 | 4-34 | c．屋外遊戯場を本敷地内において本事業で整備し、遊具・設備を設置する。屋外遊戯場は、保育環境として適切な階段・スロープを設ける等、本敷地の地形やレベル差を踏また計画とする。
|  |  | 329 | 4-35 | d．「千代田区家庭的保育事業等の認可に係る設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第18号）」、「千代田区家庭的保育事業等の認可及び運営に関する規則（平成27年規則第42号）」を遵守する。
|  | （１６）外構 （本敷地） | 330 | 4-35 | a.共通 (a)徒歩及び自転車で来庁する職員の出入口を区道149号線側(敷地東側）に設ける。災害などの緊急時の迅速な動線を確保するため、敷地出入口から24時間使用可能な新庁舎出入口までの動線上に配置し、同時に多数の者が利用する際に混乱が生じないような駐輪が可能となるように計画する。
|  |  | 331 | 4-35 | a.共通 (b)敷地内に整備する外構全般において、その形状、材質及び色彩等は統一性があり、庁舎との調和に配慮された、施設全体としての景観形成を図るものとする。
|  |  | 332 | 4-35 | a.共通 (e)汚れ防止を意識した素材やディテールを用いた計画とする。
|  |  | 333 | 4-35 | a.共通 (g)夜間等において、敷地内に無断で車両を駐車されないように対策を講じる。
|  |  | 334 | 4-35 | c．車路 (b)車両が無理なく通行できる車路幅を確保し、舗装面への白線引きや案内標識等、適宜計画する。
|  |  | 335 | 4-35 | c．車路 (d)適切な排水性能が継続的に確保でき、環境配慮に努めた舗装の仕様とする。
|  |  | 336 | 4-35 | d．雨水排水 (a)雨水流出抑制施設を「千代田区雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱」に従い設置する。
|  |  | 337 | 4-35 | d．雨水排水 (c)敷地内の降雨水は敷地内で収集し適切に処理を行い、敷地外に垂れ流れないものとする。また、浸透性桝等を使用するなど、環境に配慮する。
|  |  | 338 | 4-36 | e．掲揚塔 (a)旗竿は新庁舎側の地上に２本設ける。
|  |  | 339 | 4-36 | f．植栽 (a)東京都「東京における自然の保護と回復に関する条例」、千代田区「緑化推進要綱」を満たす他、周辺と調和した地域と一体感のある植栽となるよう留意する。
|  |  | 340 | 4-36 | f．植栽 (b)緑化面積は地上外構において満たすことを第一とし、これに依りがたい場合は壁面、屋上緑化を認める。壁面、屋上緑化にあたっては、日常的に来庁者等の目に触れる場所への配置を優先する。
|  |  | 341 | 4-36 | f．植栽 (c)立地環境や地域性、設置場所の特性及び将来の景観等に配慮し、適切な樹種等の選定を行う。
|  | （１７）ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用ｺﾞﾝﾄﾞﾗ | 342 | 4-36 | a．外部のメンテナンス用にゴンドラを整備する。
|  |  | 343 | 4-36 | c．ゴンドラ使用時にも各種アンテナの受信に支障の無いこと。
|  | （１８）屋上 | 344 | 4-36 | a．維持管理の観点から、屋上へは最低限、階段にてアクセスできるものとする。屋上に設備機器等を設置する場合は、昇降機設備を一部着床させるなど、メンテナンスや機器の更改に配慮する。特にスクラバー等機器の設置、危険物の保管、ガスボンベ庫等を設置する場合は、廃棄物、廃液の回収、ガスボンベの交換などが容易に可能な計画とする。
|  |  | 345 | 4-36 | c．各種設備等の基礎を設ける場合は、防水改修時において基礎上の設備工事が発生しないよう配慮し、容易に改修できる納まりとする。
| ２．設備性能 | （１）電気設備 | 346 | 4-37 | ａ．共通事項 (b)使用する電線・ケーブル類は盤内を含めて、ＥＭ電線・ＥＭケーブルを採用する。
|  |  | 347 | 4-37 | ａ．共通事項 (c)各室性能は、【添付資料4-2】「各室性能表」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」による。
|  |  | 348 | 4-37 | ａ．共通事項 (d)主要諸室は、執務内容に応じた必要な機能を確保するとともに、その使われ方にふさわしい性能を有するものとし、【添付資料4-6】「主要諸室の性能特記事項」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-16】「主要諸室の性能特記事項の追記事項」による。
|  |  | 349 | 4-37 | ａ．共通事項 (e)幹線用のケーブルラック、保護管等は、敷設する配線・ケーブルの20%以上の余裕を見込んだ寸法又は数とする。
|  |  | 350 | 4-37 | ａ．共通事項 (f)接地は統合接地方式とする。
|  |  | 351 | 4-37 | ａ．共通事項 (g)引込管路 ①電力の引込みは、8号館特高電気室予備フィーダから分岐して特高(22kV)2回線(本線・予備線)を引き込むものとする。
|  |  | 352 | 4-37 | ②電力の引込経路は8号館将来対応用設備接続トレンチ間に敷設されている管路を経由するものとし、引込ケーブルに使用する管路と同径・同数の予備管路を設ける。
|  |  | 353 | 4-37 | ③通信の引込みは、8号館より引込むものとする。
|  |  | 354 | 4-37 | ④通信の引込経路は8号館に敷設されているケーブルラック等より分岐し、管路を設けるものとする。
|  |  | 355 | 4-37 | ⑤敷地境界から新庁舎電気設備関連諸室まで配管（鋼管(内径75㎜以上×4本））を設ける。
|  |  | 356 | 4-37 | ａ．共通事項 (h)設計照度、幹線・分岐ケーブル（電線を含む。）のサイズ、受変電機器の容量、発電機器の容量、直流電源装置の蓄電池容量、整流装置の定格直流電流、無停電電源装置の容量、テレビ共同受信設備の各テレビ端子電圧等機器の選定に係わる計算は、「建築設備設計基準」の計算方法により性能を満たすこと。
|  |  | 357 | 4-37 | ａ．共通事項 (i)機器及びシステムは、導入時点で高水準の仕様とする。特に技術変化が激しい設備分野のものは機器及びシステムの技術変化動向を確認し、導入仕様の決定前に国と十分協議する。
|  |  | 358 | 4-37 | ａ．共通事項 (j)電気設備関連諸室（幹線経路及びＥＰＳを含む。）は、機材増設、機器更新、保守点検等に配慮し機器レイアウト及びスペースの確保を行う。また、機器発熱に対応した適切な空調・換気機能を確保するとともに設備備品、付属品等の予備品の保管スペースを確保する。
|  |  | 359 | 4-37 | ａ．共通事項 (k)既存システムと接続する際に、既存システムの改造・改修が必要となる場合は、それを含めて整備する。
|  |  | 360 | 4-37 | ａ．共通事項 (l)通信･情報機器及び中央監視制御設備・監視カメラ設備・防犯・入退室管理設備等の装置は、電源の瞬時電圧低下等により機能停止を招かぬよう、停電対策を行う。
|  |  | 361 | 4-38 | ａ．共通事項 (m)ＯＡフロアには、レイアウト変更等に容易に対応できるように、ＯＡ盤から負荷へのこう長が30m以内となるようにＯＡ盤（以下分電盤部を「ＯＡ分電盤」、端子部を「ＯＡ端子盤」という。）を各所に設置する。
|  |  | 362 | 4-38 | ａ．共通事項 (n)ＯＡ盤等の見え掛かり部分は、形状、材質、色彩等、意匠性に配慮する。
|  |  | 363 | 4-38 | ａ．共通事項 (o)UTPケーブルの性能は、特に指定のないものについて、幹線系はカテゴリー6A以上とし、支線系、クライアント系はカテゴリー6以上とする。
|  |  | 364 | 4-38 | ａ．共通事項 (p)UTPケーブルは用途毎にケーブルの色を分ける。
|  |  | 365 | 4-38 | ａ．共通事項 (q)保守管理及び更新が容易に行えるよう、スペース及びルートを確保する。
|  |  | 366 | 4-38 | ａ．共通事項 (r)見え掛かり部分は、形状、材質及び色彩等の景観性、意匠性に配慮する。
|  |  | 367 | 4-38 | ａ．共通事項 (s)採用する機器に関する消耗品及び交換部材については、手配から納入までの期間が原則として２週間以内に対応可能なものとする。
|  |  | 368 | 4-38 | b．電力設備 (a)照明器具は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年5月31日法律第100号）」（以下「グリーン購入法」という。）に適合した器具を用いる。
|  |  | 369 | 4-38 | b．電力設備 (b)事務室等の照明の点滅は、室用途、省エネルギーを考慮し、原則として1～4灯程度ごとに細分化を行う。なお、移動間仕切り等を設置する場合は、移動間仕切り等を考慮し適切に細分化する。
|  |  | 370 | 4-38 | b．電力設備 (c)給湯室、廊下、便所等には人感センサを設け、省エネルギー化を図る。
|  |  | 371 | 4-38 | b．電力設備 (d)原則としてLED照明とする（盤内照明を含む。）。
|  |  | 372 | 4-38 | b．電力設備 (e)照明制御 ①事務室等は、室の使用用途に応じて、昼光利用制御、在・不在制御、微動検知形人感センサを用いた照明制御、プログラムタイマ制御等、省エネルギーに配慮した計画とし、各センサは検知漏れがないよう配置する。
|  |  | 373 | 4-38 | ②会議室等で、映像・音響設備を使用する室にはその使用目的に合わせた調光制御が可能な装置を設ける。また、白板（黒板）がある場合は、白板灯（黒板灯）を設ける。
|  |  | 374 | 4-38 | b．電力設備 (f)ＯＡ盤は一般の分電盤とは別盤とし、ＯＡ負荷専用とする。なお、ＯＡ分電盤とＯＡ端子盤を別盤としてもよい。
|  |  | 375 | 4-38 | b．電力設備 (g)ＯＡ分電盤の幹線は以下による。 ①ＯＡ分電盤の電源は、専用の幹線とする。ただし、他のＯＡ分電盤とは共用の幹線系統としてもよい。
|  |  | 376 | 4-38 | ②別フロアのＯＡ盤の幹線とは共有しない。
|  |  | 377 | 4-38 | ③別部局・部署のＯＡ盤の幹線とは共有しない。
|  |  | 378 | 4-38 | b．電力設備 (h)ＯＡ分電盤から供給するＯＡコンセントの負荷容量は50VA/㎡以上とする。
|  |  | 379 | 4-38 | b．電力設備 (i)外構には保守点検上、必要な箇所に屋外コンセント（防水錠付）を設置する。
|  |  | 380 | 4-38 | b．電力設備 (j)官用車車庫には、各官用車に電気自動車の充電用コンセントを設ける。なお、充電用コンセントは、単相200V 2P15A １口 電気自動車専用の充電コネクタとし、コンセント１箇所あたり3KVA以上の容量とする。
|  |  | 381 | 4-38 | b．電力設備 (k)テレビ受像機の設置箇所には、2P15A接地極付コンセント4個口を1個以上設ける。また、ＦＡＸの設置箇所には、2P15A接地極付コンセント２個口を1個以上設ける。
|  |  | 382 | 4-39 | b．電力設備 (l)昇降路内部にメンテナンスに必要なコンセントを設置する。
|  |  | 383 | 4-39 | b．電力設備 (m)中央監視室、電算室等の幹線設備は、電気室から室内の分電盤又は手元開閉器・電源切替盤まで2系統敷設し、保安電源が途絶することなく保守点検ができるものとする。
|  |  | 384 | 4-39 | b．電力設備 (n)電力使用料金は、国とテナント等の事業者を負担別に算出できる課金機能を有するものとし、その他事業者の判断において適切に算出できる課金機能を設ける。
|  |  | 385 | 4-39 | b．電力設備 (o)商用電源途絶時においても、電源供給可能な計画とする。
|  |  | 386 | 4-39 | c．受変電設備 (a)8号館に設置されている将来用特高分岐盤(1系、2系)より特高分岐フィーダから2回線を受電する。
|  |  | 387 | 4-39 | c．受変電設備 (b)特別高圧変圧器から高圧き電盤までを多重化し、電話・通信等を含めて通常業務を行いながら保守点検ができるものとする。
|  |  | 388 | 4-39 | c．受変電設備 (c)部局Ａ～Ｄは電源切替盤等を設けることで、通常業務を行いながら保守点検ができるものとする。
|  |  | 389 | 4-39 | c．受変電設備 (d)各階の共用部及び設備諸室の保安電源は保守点検時においても電源切替盤を介して電源供給が行えるものとする。
|  |  | 390 | 4-39 | c．受変電設備 (e)受変電設備に用いる機器は不燃化を図る。
|  |  | 391 | 4-39 | c．受変電設備 (f)自動力率調整制御を行う。力率改善後の力率は、電力供給者の測定する月間力率で98％以上を確保する。
|  |  | 392 | 4-39 | c．受変電設備 (g)変圧器その他の設備容量は、将来の負荷の増加に対応できるように、算定した設備容量に対し20％以上の供給余力を見込む。
|  |  | 393 | 4-39 | c．受変電設備 (h)高圧変圧器は、「変圧器の性能の向上に関する製造者等の判断基準等（平成２４年経済産業省告示７１号）」に規定する第二次判断基準の基準エネルギー消費効率以上の効率を達成した変圧器による高効率用で軽負荷時及び想定負荷時において効率のよいものとする。なお、特別高圧変圧器は製造者が定めた高効率な仕様のものとする。
|  |  | 394 | 4-39 | c．受変電設備 (i)監視装置を設け、機器の集中監視及び遠隔操作が行え、商用電源が途絶しても継続して集中監視及び遠隔操作が可能とする。なお、中央監視装置が停止してもローカル機器で自動及び手動制御が行えるものとする。
|  |  | 395 | 4-39 | c．受変電設備 (j)本施設内で発生する高調波の対策は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン（平成１６年１月改定）」及び「高調波抑制対策技術指針（ＪＥＡＧ９７０２-２０１８）」（以下「高調波抑制対策ガイドライン」という。）による。
|  |  | 396 | 4-39 | c．受変電設備 (k)本事業で整備する設備機器から発生する高周波又は高調波により、他の機器へ影響を及ぼさないよう対策を行う。なお、本事業で整備する設備機器は「高調波抑制対策ガイドライン」による換算係数Ｋｉ=１.８以下に収まるように配慮すること。
|  |  | 397 | 4-39 | c．受変電設備 (l)移動電源車（外部発電車）等からの電源供給が可能な電源システムとする。
|  |  | 398 | 4-39 | c．受変電設備 (m)変圧器の低圧側は幹線毎に低圧絶縁監視を行う。
|  |  | 399 | 4-39 | c．受変電設備 (n)系統連携を行うものは逆潮流なしとする。
|  |  | 400 | 4-39 | d．電力貯蔵設備 (a)蓄電池はリチウムイオン又は長寿命ＭＳＥ形とする。
|  |  | 401 | 4-39 | d．電力貯蔵設備 (b)受変電設備（特別高圧部及び高圧部）の操作用・警報用電源に用いる直流電源装置は二重化する。
|  |  | 402 | 4-39 | d．電力貯蔵設備 (c)電源別置形非常照明用の直流電源装置は、前項とは別設備とする。
|  |  | 403 | 4-40 | d．電力貯蔵設備 (d)再生可能エネルギー装置に蓄電池を設ける場合は前項(b),(c)とは別設備とし、リチウム二次電池とすること。
|  |  | 404 | 4-40 | d．電力貯蔵設備 (e)交流無停電電源装置（ＵＰＳ）に接続する負荷は、特記なき場合「建築設備設計基準」による。なお、停電補償時間は負荷の重要性に配慮した時間とし、最低5分以上とする。
|  |  | 405 | 4-40 | e．発電設備 (a)自家発電装置 ①新庁舎の負荷に対して発電機は同容量2台設置し同期運転ができること。また、1台の発電機の故障・保守・更新時においても他号機に影響を及ぼさず単独運転が可能なこと。
|  |  | 406 | 4-40 | ②各発電機の耐久性能は、定格出力において７日以上の連続運転ができること。
|  |  | 407 | 4-40 | ③燃料は７日以上同時運転できる容量を備蓄する。
|  |  | 408 | 4-40 | ④燃料はA重油とする。
|  |  | 409 | 4-40 | ⑤オイルタンクと送油管等は、地震力により破損しないこと。
|  |  | 410 | 4-40 | ⑥燃料タンク底部などに沈殿した不純物を除去する装置(スラッジ除去装置)を設けること。
|  |  | 411 | 4-40 | e．発電設備 (b)公称出力10kW以上の太陽光発電装置を設置し、発電状況（太陽光発電電力、電力量、日射量等）が計測できる機能を設け、外部に表示を出力できる機能を有するものとする。
|  |  | 412 | 4-40 | e．発電設備 (c)太陽光発電装置は商用電源途絶時に自立運転可能とし、中央監視室のコンセントに対して電源供給を行うこと。
|  |  | 413 | 4-40 | e．発電設備 (d)太陽光発電装置のモジュールの設置角度及び仕様は、発電効率及び反射光による周囲の建物に影響を及ぼさないように計画すること。
|  |  | 414 | 4-40 | f．雷保護設備 (a)雷保護レベルに応じた外部・内部雷保護システムを構築し、低圧用ＳＰＤ及び通信用ＳＰＤを必要箇所に設置する。
|  |  | 415 | 4-40 | f．雷保護設備 (b)雷サージカウンター、ＳＰＤからの劣化（故障等を含む。）移報を設け、中央監視装置に表示する。
|  |  | 416 | 4-40 | g．構内情報通信網設備 (a)別途、国が整備するＬＡＮ用として、以下の整備を行う。 ①ＥＰＳ等から各室まで容易に配線ができるよう、配線経路を確保する。
|  |  | 417 | 4-40 | ②電算室からＥＰＳ間及び各ＥＰＳ間に通信専用のケーブルラック（Ｗ＝500以上）を設ける。
|  |  | 418 | 4-40 | g．構内情報通信網設備 (b)各階専有部に通信専用のＥＰＳを設け、各ＥＰＳ間に通信ケーブルラック（Ｗ＝600 ４系統）を設ける。
|  |  | 419 | 4-40 | g．構内情報通信網設備 (c)各ＥＰＳ内に19インチラックの設置スペースを見込む。
|  |  | 420 | 4-40 | g．構内情報通信網設備 (d)8号館と新庁舎を接続する設備トレンチ内及び、設備トレンチから8号館EPS間に部局用の通信専用ケーブルラックを部局毎に設ける。（W=600 ４系統）
|  |  | 421 | 4-40 | h．構内交換設備 (a)8号館既設構内交換装置を、新庁舎の内線回線数を収容可能な能力を有するように改修を行う。
|  |  | 422 | 4-41 | h．構内交換設備 (b)新庁舎に設置する装置制御部は2重化する。
|  |  | 423 | 4-41 | h．構内交換設備 (c)8号館にて新庁舎の電話交換業務を行える様、改修・増設を行う。なお、既設交換機は【参考資料5-1】「A棟及び8号館の維持管理業務に係わる参考資料」による。
|  |  | 424 | 4-41 | h．構内交換設備 (d)8号館既設構内交換装置において、各入居官署・テナントの別に電話使用料金を算出できる課金機能を設ける。
|  |  | 425 | 4-41 | h．構内交換設備 (e)各階のエレベーターホールには内線電話を設ける。
|  |  | 426 | 4-41 | i．情報表示設備 (a)時刻表示装置 ①親時計の時刻修正はＧＰＳ衛星、ＱＺＳＳ衛星又はその組み合わせにより構成し自動で行えること。なお、受信衛星を２セット、親時計を１セットの構成とする。
|  |  | 427 | 4-41 | ②ＳＮＴＰ／ＮＴＰサーバ機能を有する機器に対して親時計との時刻同期を行う。
|  |  | 428 | 4-41 | ③国が別途設置するサーバ、ルータ、Ｌ３スイッチ等に対して前項機能のサービスが提供できる接続口を設ける。
|  |  | 429 | 4-41 | j．映像音響設備 (b)映像音響設備は、画面の照度、輝度及び音響効果シミュレーション(残響時間、反射音、音圧分布等)により性能の検証を行う。
|  |  | 430 | 4-41 | k．拡声設備 (a)新庁舎全体に放送できる装置を設置する。
|  |  | 431 | 4-41 | k．拡声設備 (b)リモートマイクは、中央監視室及び8号館防災センターに設置する。
|  |  | 432 | 4-41 | k．拡声設備 (c)スピーカーの配置は、「消防法」及び「建築設備設計基準」による。
|  |  | 433 | 4-41 | k．拡声設備 (d)緊急地震速報の出力を受け、必要な場所に放送が行えること。
|  |  | 434 | 4-41 | l．誘導支援設備 (a)多機能便所には、非常呼出し装置を設け、中央監視室で確認できるものとする。また、呼出しに応じた個別会話装置を設ける。
|  |  | 435 | 4-41 | l．誘導支援設備 (b)総合案内板近傍にインターホン（障がい者の利用できる対策を含む。）を設ける。なお、インターホンの受付先は速やかに人的対応の可能な場所とする。
|  |  | 436 | 4-41 | m．テレビ共同受信設備 (a)既存8号館ＣＡＴＶヘッドエンドの1次側より分岐し、国会放送信号等を受信し、新庁舎の屋上に設けたテレビアンテナの信号と混合して、【添付資料4-2】「各室性能表」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」に示した場所のＣＡＴＶアウトレット（テレビ端子）まで信号を供給する。既存設備との工事の分界点は、既存8号館ＣＡＴＶヘッドエンドの1次側とする。
|  |  | 437 | 4-42 | m．テレビ共同受信設備 (b)テレビアンテナは地上波デジタル、ＢＳ、１１０°ＣＳ、（１２４°/１２８°）ＣＳ等を設け、設置したアンテナの全チャンネル及び既存ＣＡＴＶの全チャンネルを館内に伝送できる設備とする。全チャンネルの画像を切替え操作する等して監視できるモニタを設ける。なおＢＳ及びＣＳは、ＩＦ伝送方式とする。
|  |  | 438 | 4-42 | m．テレビ共同受信設備 (c)ＣＡＴＶコンバータの設置箇所は、【添付資料4-2】「各室性能表」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」による。
|  |  | 439 | 4-42 | m．テレビ共同受信設備 (d)各ＣＡＴＶアウトレットは必要とする端末出力レベル及びテレビアンテナからのＩＦ伝送信号の端末出力レベルを確保する。
|  |  | 440 | 4-42 | m．テレビ共同受信設備 (e)周波数帯域は3224MHzまで対応とする。
|  |  | 441 | 4-42 | n．監視カメラ設備 (a)防犯計画上必要とされる箇所（エントランスホール、エレベーターホール、廊下、各階の出入口、駐車場、外部出入口、本敷地外周部等）に、防犯上死角のないように監視カメラを設置する。
|  |  | 442 | 4-42 | n．監視カメラ設備 (b)監視・制御、録画は中央監視室で行う。
|  |  | 443 | 4-42 | n．監視カメラ設備 (c)監視用モニタはカラーモニタとし、中央監視室、門衛所、8号館防災センターに設置する。
|  |  | 444 | 4-42 | n．監視カメラ設備 (d)8号館防災センターに設置する監視用モニタは、本事業で設置する外構の監視カメラ映像の表示を行う。
|  |  | 445 | 4-42 | n．監視カメラ設備(e)録画装置（サーバ） ①中央監視室に設置する。
|  |  | 446 | 4-42 | n．監視カメラ設備(a)録画装置（サーバ） ②録画対象範囲は原則としてズーム式以外の全てとする。
|  |  | 447 | 4-42 | n．監視カメラ設備(e)録画装置（サーバ） ③録画時間（容量）は接続する全ての監視カメラの映像を20日間（４８０時間）以上記録できるものとし、記録方式は自動上書き式とする。
|  |  | 448 | 4-42 | n．監視カメラ設備(e)録画装置（サーバ） ④録画映像の解像度は、１２８０×９６０以上、フレームレートを５ｆｐｓ以上とする。
|  |  | 449 | 4-42 | n．監視カメラ設備 (f)共用部と部局毎における専用部のシステムは各々独立したシステムを構築する。詳細は【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」による。
|  |  | 450 | 4-42 | o．駐車場管制設備 (a)車の入庫・出庫の検出、警報表示、管理制御等により人と車両の安全確保及び管理を行えるように駐車場管制盤、検知器、信号灯・警報灯、カーゲート等を設ける。
|  |  | 451 | 4-42 | o．駐車場管制設備 (b)８号館の既設駐車場管制設備と連携したシステムとし、８号館との接続車路の安全性を確保する。
|  |  | 452 | 4-42 | p．防犯・入退室管理設備 (a)敷地外から本敷地への侵入対策としてセンサー及び監視カメラを設置する。また、窓面等侵入可能な箇所に、防犯用センサーを設ける。
|  |  | 453 | 4-42 | p．防犯・入退室管理設備 (b)エントランスホールには、フラッパーゲート、金属探知機及び手荷物検査器、A棟への連絡通路には、金属探知機及び手荷物検査器を設置する。フラッパーゲートは、通行量に応じ停滞なく通行が可能な台数とし、車椅子の通行に配慮する。
|  |  | 454 | 4-42 | p．防犯・入退室管理設備 (c)建物の入退室管理設備のシステムは、建物共用部等の入退室を管理する「施設管理用システム」と、部局毎に独立した入退室を管理する「部局毎管理用システム」を構築する。
|  |  | 455 | 4-42 | p．防犯・入退室管理設備 (d)施設管理用システムは8号館既設入退室管理設備と連携したシステムとし、双方のシステムで入退室の操作履歴を記録可能とする。
|  |  | 456 | 4-43 | p．防犯・入退室管理設備 (e)各システムにおける入退室管理設備の認証部の詳細は【添付資料4-2】「各室性能表」及び【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」に示す。
|  |  | 457 | 4-43 | p．防犯・入退室管理設備 (f)各システムにおけるカード認証で用いるカードの種類は、下記による。 ①施設管理用システムは、国家公務員身分証明書ICカード（以下「タイプBカード」という。）及び来庁者等に臨時に貸与する来庁者用ICカード（以下「来庁者用タイプＢカード」という。）による認証とする。
|  |  | 458 | 4-43 | ②施設管理用システム、部局毎管理用システムの詳細は、【添付資料4-13】「セキュリティ相関図」に示す。
|  |  | 459 | 4-43 | p．防犯・入退室管理設備 (g)入退室管理設備機器・FeliCaカードの購入、システムの調整、及び機器の維持管理は本事業で行う。なお、FeliCaカードのデザインは国と協議を行い決定する。
|  |  | 460 | 4-43 | p．防犯・入退室管理設備 (h)部局毎管理用システムにおける、カード・生体認証の登録・設定は本事業外とする。
|  |  | 461 | 4-43 | p．防犯・入退室管理設備 (i)施設管理用システム及び部局毎管理用システムのタイプBカード・来庁者用タイプＢカードの購入は本事業外とする。 本事業で整備を行うICカードの枚数は、一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」による。
|  |  | 462 | 4-43 | p．防犯・入退室管理設備 (j)入退室管理は、遠隔制御、スケジュール設定・制御、記録機能を有し、火災報知受信機と連携したシステムとする。設置場所は、【添付資料4-6】「主要諸室の性能特記事項」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-16】「主要諸室の性能特記事項の追記事項」に示す。
|  |  | 463 | 4-43 | p．防犯・入退室管理設備 (k)施設管理用システムの設定用端末装置は、中央監視室に設置する。
|  |  | 464 | 4-43 | p．防犯・入退室管理設備 (l)各室の鍵を収納･管理する鍵管理は、下記による。 ①鍵１本ごとに扉を有するものとする。
|  |  | 465 | 4-43 | ②制御装置は、防犯及び使用の容易性に配慮し、人的又は監視カメラで常時監視できる場所に設置する。
|  |  | 466 | 4-43 | ③各鍵の管理状態は、中央監視制御設備で監視できること。制御装置は、防犯及び使用の容易性に配慮し、人的又は監視カメラで常時監視できる場所に設置する。
|  |  | 467 | 4-43 | ④施設内共用部と部局専用廊下との境界は防犯、入退室管理等によって、不正侵入を監視できるものとする。
|  |  | 468 | 4-43 | q．自動火災報知設備・自動閉鎖設備 (a)受信機（総合操作盤）は、中央監視室に設置し、8号館防災センター受信機に棟代表信号を移報する。
|  |  | 469 | 4-43 | q．自動火災報知設備・自動閉鎖設備 (b)中央監視室には、表示装置を設ける。表示内容は、「建築設備設計基準」の中央監視制御項目表のⅢ形の欄における防災設備系の各項目以上を対象とし、決定前に国と十分協議する。
|  |  | 470 | 4-43 | q．自動火災報知設備・自動閉鎖設備 (c)感知器は自動点検機能付とする。
|  |  | 471 | 4-43 | q．自動火災報知設備・自動閉鎖設備 (d)連動制御装置又はガス漏れ火災警報設備を設置する場合は、(a)項で設置する受信機と一体形とする。
|  |  | 472 | 4-43 | r．中央監視制御設備 (a)電力、照明制御、防災、防犯・入退室管理、鍵管理装置等の連動制御及び監視が可能なシステムとする。また、運用時に省エネルギーを達成するために必要な機能を備え、用途別エネルギー消費量の計測、機器効率出力・表示等により、性能の把握が可能な計画とする。
|  |  | 473 | 4-44 | r．中央監視制御設備 (b)中央監視制御項目は、「建築設備設計基準」における中央監視制御項目表のⅢ形の電気設備及び防災設備関係欄における各項目とする。
|  |  | 474 | 4-44 | r．中央監視制御設備 (c)高圧以上の配電経路は、容易かつ明瞭に確認できるように表示する。
|  |  | 475 | 4-44 | r．中央監視制御設備 (d)電気設備の設備機器台帳、設備図面、故障・改修・修繕履歴のデータ管理支援機能を設ける。
|  |  | 476 | 4-44 | r．中央監視制御設備 (e)8号館防災センターに監視用PCを設置し、中央監視室と同等の制御及び監視が可能なシステムとする。
|  |  | 477 | 4-44 | r．中央監視制御設備 (f)機械設備で設けるＢＥＭＳと連携可能な機能を有すること。
|  |  | 478 | 4-44 | s．構内配電線路設備 (a)外灯 周囲の状況を考慮して、夜間の通行及び防犯上有効な場所に設置する。また、必要に応じてリモートで点灯制御が行えるように配慮する。
|  | （２）機械設備 | 479 | 4-44 | a.共通事項 (a)各室性能は【添付資料4-2】「各室性能表」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」による。
|  |  | 480 | 4-44 | a.共通事項 (b)主要諸室は、執務内容に応じて必要機能を確保するとともに、その使われ方にふさわしい性能を有するものとし、【添付資料4-6】「主要諸室の性能特記事項」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-16】「主要諸室の性能特記事項の追記事項」を適用する。
|  |  | 481 | 4-44 | a.共通事項 (c)配管は漏れが無く、管内の流体による振動及び騒音による支障が無く、耐久性に優れ耐圧性、耐衝撃性を考慮し、保守管理が容易なものとする。
|  |  | 482 | 4-44 | a.共通事項 (d)耐震安全性の確保及び使用用途・耐久性を考慮した配管及びダクト材料を使用する。
|  |  | 483 | 4-44 | a.共通事項 (e)配管、機器、ダクト等の保温は、熱損失が小さく、結露による支障が無く、耐久性に優れたものとする。
|  |  | 484 | 4-44 | a.共通事項 (f)ダクトは、内部清掃できる構造とし、原則として金属製とする。また、ダクト内の気流による振動及び騒音による支障が無く、耐久性に優れ、保守管理が容易なものとする。
|  |  | 485 | 4-44 | a.共通事項 (g)水損対策の必要な室には、水系の配管を設けない。やむを得ず設ける場合には下記による水損対策を施す。 ・漏水を検知し自動的に配管を閉塞できる構造とする。 ・漏水に対する警報及び状態を中央監視にて監視できる構造とする。 (f)ダクトは、内部清掃できる構造とし、原則として金属製とする。また、ダクト内の気流による振動及び騒音による支障が無く、耐久性に優れ、保守管理が容易なものとする。
|  |  | 486 | 4-44 | a.共通事項 (h)保守管理及び更新が容易に行えるよう、スペース及びルートを確保する
|  |  | 487 | 4-44 | a.共通事項 (i)見え掛かり部分は、形状、材質及び色彩等の景観性、意匠性に配慮する。
|  |  | 488 | 4-44 | a.共通事項 (j)採用する機器に関する消耗品及び交換部材については、手配から納入までの期間が原則２週間以内に対応可能なものとする。
|  |  | 489 | 4-44 | a.共通事項 (k)原則として、使用する電線・ケーブル類は、第６節２設備性能(1)電気設備の共通事項を参照とす る。
|  |  | 490 | 4-45 | a.共通事項 (l)室内において結露が生じないよう空調、換気に配慮する。
|  |  | 491 | 4-45 | a.共通事項 (m)電算室、サーバー等を設置する室、電気設備諸室等において、空調に起因して結露が発生する恐れのある個所には、室内の電気機器等に結露水が影響を及ぼさないよう配慮するとともに結露水検知器を設け、警報及び状態を中央監視にて監視できる構造とする。
|  |  | 492 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (a)熱源機器の複数エネルギー採用及び分散化、重要室の空調機の分散化、二重化等により、災害時や機器の故障等のリスクを回避する。
|  |  | 493 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (b)部分負荷運転に優れ、運転操作・保守管理が容易で、災害時におけるリスク分散を考慮した熱源方式とする。
|  |  | 494 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (c)各種配管からの漏水及び水損事故の防止を行うとともに、更新工事の容易性を確保し、原則全空気方式とする。
|  |  | 495 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (d)空調機の受持面積は、500㎡程度を上限とする。
|  |  | 496 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (e)空調システムの運用時の設定温度を夏季28℃、冬季19℃とする場合において、温度以外の要素にも着目して快適な執務環境を確保し、エネルギーの更なる効率的な利用を図る空調システムを導入する。
|  |  | 497 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (f)自然エネルギーの有効活用上支障のない部分は、外気冷房等により環境負荷低減を図る。
|  |  | 498 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (g)熱源及び空調システムは年間の空調負荷特性に適合するものとする。
|  |  | 499 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (h)熱源システムは中央方式とする。ただし、24時間使用室、特殊使用室、コンピューター室、会議室等では個別空調方式の採用も可能とする。
|  |  | 500 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (i)蒸気配管を計画する場合は、熱源機械室内において使用圧力まで減圧してから各需要箇所へ供給する。
|  |  | 501 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (j)空調方式は、快適性、機能性及び省エネルギー性を図るシステムとする
|  |  | 502 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (k)空調の発停や制御の区画単位は、室用途に応じ適度に細分化し、かつ間仕切り等の変更に際し柔軟に対応できるものとする。
|  |  | 503 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (l)室内の空調システムは快適性に配慮し、使用者が気流によるドラフトを感じないシステムとする。
|  |  | 504 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (m)業務内容や室用途において重要な室の空調機は、非常電源でも稼働できる構造とする。
|  |  | 505 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (n)会議室、食堂及び売店等在室人員の変動が大きい室にあっては、在室人員の変動に応じ、外気導入量の制御が可能なものとする。
|  |  | 506 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (o)使用する冷媒は、オゾン破壊係数0かつ地球温暖化係数ができる限り小さいものとする。
|  |  | 507 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (p)保管庫及び書庫等は保管する物品等の保存状態に悪影響を及ぼさない環境とする。
|  |  | 508 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (q)吹出口は風量・風向調整可能な機構を有するものとすること。
|  |  | 509 | 4-45 | ｂ.空気調和設備 (r)電算室、サーバー等を設置する室の空調は、第４章．第５節．施設計画（基本的性能）に示す室内環境性のうち、熱環境性能について別表の温湿度条件を目標値とする。(別表は要求水準書参照）
|  |  | 510 | 4-46 | ｂ.空気調和設備 (s)蓄熱槽を計画する場合は、室内に結露が発生しない環境とする。
|  |  | 511 | 4-46 | ｂ.空気調和設備 (t)空調負荷計算では、第４章．第６節．２．(1)電気設備に記載のＯＡコンセント負荷容量以外に【添付資料4－2】「各室性能表」、【添付資料4－6】「主要諸室の性能特記事項」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」、【添付資料4-16】「主要諸室の性能特記事項の追記事項」に記載の各室別電気設備条件における電力量を別途加算する。
|  |  | 512 | 4-46 | ｂ.空気調和設備 (u)空調設備の水準は下記により検証する。 ①熱源システムは、コスト（整備費、運転維持管理費）、環境性、耐久性、操作・メンテナンス性、地域のエネルギー供給状況、設置面積、性能特性（部分負荷運転、省エネ性能）、振動・騒音、信頼（実績）及び負荷への柔軟性等についてケーススタディを行い、ケースごとに比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 513 | 4-46 | ｂ.空気調和設備 (u)空調設備の水準は下記により検証する。 ②熱源設備システムについては設計段階・工事完成段階においてＬＣＥＭツールを使用してエネルギーに関する性能評価を行うこと。
|  |  | 514 | 4-46 | ｂ.空気調和設備 (u)空調設備の水準は下記により検証する。 ③空調方式は、快適性、経済性、維持管理性等についてケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、検証する。
|  |  | 515 | 4-46 | ｂ.空気調和設備 (u)空調設備の水準は下記により検証する。 ④「建築設備設計基準」以外で熱負荷計算を行う場合は、同基準により熱負荷計算結果の妥当性を検証する。
|  |  | 516 | 4-46 | ｃ.換気設備 (a)室内全体を均一に換気する。
|  |  | 517 | 4-46 | ｃ.換気設備 (b)各室にて発生した臭気や物質が屋内外を問わず他のエリア・室に影響を与えないシステムとする。
|  |  | 518 | 4-46 | ｃ.換気設備 (c)建物使用者が建物内外における通常の利用状態において、厨房、便所、ごみ処理室及び排水処理設備等の排気により不快感を与えないものとする。
|  |  | 519 | 4-46 | ｃ.換気設備 (d)保管庫及び書庫等は、保管する物品等の保存状態に悪影響を及ぼさない環境とする。なお、換気設備の水準は下記（e）により検証する。
|  |  | 520 | 4-46 | ｃ.換気設備 (e)熱源機械室、電気室及びエレベーター機械室等の熱の排除については、換気方式、冷房方式及び換気・冷房併用方式でのコスト（整備費、運転維持管理費）についてケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 521 | 4-46 | d.排煙設備 (a)関係法令等を遵守し、火災により発生した煙の拡散を防止し、避難経路が確保できるよう、必要に応じ設置する。
|  |  | 522 | 4-46 | ｅ.自動制御設備 (a)自動制御の方式は、エネルギーの効率的使用を図る為、最新式かつ適切な方式を採用している。
|  |  | 523 | 4-46 | ｅ.自動制御設備 (b)ＢＥＭＳにより、設備機器の長寿命化及びエネルギー管理可能なシステムとする。
|  |  | 524 | 4-46 | ｅ.自動制御設備 (c)中央監視装置は、中央監視室に設置し、空気調和設備、換気設備、給水設備、排水設備及び雨水利用設備等の監視及び制御を行う。
|  |  | 525 | 4-47 | ｅ.自動制御設備 (d)空調機の制御単位・福利厚生諸室・入居官署・用途別について各種エネルギー消費量を随時把握し、統計処理ができるものとする。また、第５章．第１節．５．（３）e．省エネルギーに係る計画書の作成に必要な分析が行える機能を備えるものとする。
|  |  | 526 | 4-47 | ｅ.自動制御設備 (e)中央監視装置は、第５章．第３節.４．福利厚生サービス提供業務において事業者が独立採算によって費用を別途負担する部分で使用する光熱水量の把握が可能なものとする。
|  |  | 527 | 4-47 | ｅ.自動制御設備 (f)中央監視装置は、システムの部分的な障害が全体に悪影響を及ぼさない構成とする。
|  |  | 528 | 4-47 | ｅ.自動制御設備 (g)電気設備で設ける中央監視装置から出力される（e）で必要な計測データをネットワーク経由で入出力できるものとする。
|  |  | 529 | 4-47 | ｅ.自動制御設備 (h)中央監視制御項目は、「建築設備設計基準」における中央監視制御項目表のⅢ形の機械設備及び防災設備関係欄における各項目とする。
|  |  | 530 | 4-47 | ｅ.自動制御設備 (i)新庁舎の中央監視装置は、既存庁舎（Ａ棟・８号館）のネットワークへの接続及び既設サーバの改造を行うことで、既存庁舎と同様に設備監視及び操作等を行うことを可能とする。
|  |  | 531 | 4-47 | ｅ.自動制御設備 (j)８号館の既設ＢＥＭＳにおいて新庁舎情報の追加改造を行い、既存庁舎及び新庁舎を含めた各棟のデータ収集及び分析を継続して行えるものとする。
|  |  | 532 | 4-47 | ｅ.自動制御設備 (k)原則として、室毎に夜間・休日等の空調・換気設備の時間外運転を手元スイッチ及び中央監視設備から行えるようにする。また、手元スイッチによる操作禁止指令も行えるようにする。
|  |  | 533 | 4-47 | f．衛生器具設備 (a)便所は、ユニット式とする。
|  |  | 534 | 4-48 | f．衛生器具設備 (b)洋風便器は、暖房機能付き温水洗浄便座付き蓋付きとする。温水洗浄便座は、「電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号）」に準じた漏電に対する保護機能を備えたものとする。
|  |  | 535 | 4-47 | f．衛生器具設備 (c)大便器、小便器の洗浄方式は、自動感知フラッシュバルブ型（ＡＣ/ＧＣ電源）とする。
|  |  | 536 | 4-48 | f．衛生器具設備 (d)洗面器及び手洗器の水栓は自動感知型（ＡＣ/ＧＣ電源）とする。
|  |  | 537 | 4-48 | f．衛生器具設備 (e)大便器、小便器、洗面器、手洗器及び掃除流し等は陶器製とする。
|  |  | 538 | 4-48 | f．衛生器具設備 (f)共用部分における男子便所及び女子便所の洋風便器の１箇所以上の便房には手すりを設ける。
|  |  | 539 | 4-48 | f．衛生器具設備 (g)小便器はボウル先端高さが床面より３５０ｍｍ以下の壁掛形とし、個別感知洗浄弁一体型とする。また、共用部分における男子便所の小便器１組は手すりを設ける。
|  |  | 540 | 4-48 | f．衛生器具設備 (h)共用部分における男子便所及び女子便所の洗面器はカウンター形式とし、大鏡を設ける。
|  |  | 541 | 4-48 | f．衛生器具設備 (i)共用部分における男子便所及び女子便所の洗面器のうち、各１組は手すりを設ける。
|  |  | 542 | 4-48 | f．衛生器具設備 (j)洗面器並びに手洗い器には水石鹸入れを設ける。
|  |  | 543 | 4-48 | f．衛生器具設備 (k)多機能便所並びにオストメイト対応器具は１階以上の各階１箇所以上設ける。
|  |  | 544 | 4-48 | f．衛生器具設備 (l)便所の衛生器具の数量は、利用者が遅滞なく快適に使用できるものとし、地上階の各階においては原則として同数とする。ただし建物形態上著しく階の面積、入居官署専用部面積が異なる場合、当該階層のほとんどが設備室、倉庫等で通常時には入居職員等が少ない又は滞在しない場合は、適切な数とする。なお、便所の衛生器具の数は、適切に設定されていることを、計算資料により検証する。
|  |  | 545 | 4-48 | g．給水設備 (a)衛生的な水を適切かつ安定して供給する。給水設備は、給水先の各器具及び機器に必要な水量及び水圧で、衛生的な水を汚染されることなく安定して供給する。
|  |  | 546 | 4-48 | g．給水設備 (b)便所洗浄水は、建物内排水再利用設備がある場合にはその処理水を優先的に使用する。
|  |  | 547 | 4-48 | g．給水設備 (c)屋外散水栓については、１つの散水栓の散水範囲を最大で半径３０ｍ程度の範囲とし、外構全域を包含するのに必要な設置個所及び設置数を計画する。
|  |  | 548 | 4-48 | g．給水設備 (d)植栽を行う部分については、自動潅水の採用を検討する。
|  |  | 549 | 4-48 | g．給水設備 (e)ウォータークーラー機能付き自動うがい器等（冷水器、うがい器等）これらに類するものへの配管対応を行う。
|  |  | 550 | 4-48 | g．給水設備 (f)地震等の災害応急対策活動に備え、職員用備蓄水として90㎥以上を確保する。（飲料用及び雑用とし、設備機能確保に必要な水は含まない。それら機能に必要な水量は適宜確保する。）
|  |  | 551 | 4-48 | g．給水設備 (g) 給水方式はコスト（整備費、運転維持管理費）、耐久性、操作・メンテナンス性、設置面積等についてのケーススタディを行い、ケースごとに比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 552 | 4-48 | h．排水設備 (a)排水槽に設ける排水ポンプは、非常時の緊急排出と故障時対応のできるシステムとする。
|  |  | 553 | 4-48 | h．排水設備 (b)各種排水を衛生的に公共下水道まで導く設備とする。
|  |  | 554 | 4-48 | h．排水設備 (c)排水槽は、排水が流出しない構造とする。
|  |  | 555 | 4-48 | h．排水設備 (d)ウォータークーラー機能付き自動うがい器等（冷水器、うがい器等）これらに類するものへの配管対応を行う。
|  |  | 556 | 4-48 | h．排水設備 (e)非常時において、非常用排水槽へ配管のルートが切り替え可能なシステムとする。
|  |  | 557 | 4-48 | h．排水設備 (f)建物利用者が建物内外における通常の利用状態において、通気管やマンホール等からの臭気により不快感を与えないものとする。
|  |  | 558 | 4-48 | h．排水設備 (g)地震等の災害応急対策活動に備え、給水量と同量の排水機能を確保する。
|  |  | 559 | 4-48 | h．排水設備 (h)室内に、マンホールトイレ（５か所）を設置可能な計画とする。
|  |  | 560 | 4-48 | i．給湯設備 (a)給湯の熱源及び給湯方式は、コスト（整備費、運転維持管理費）、環境性、地域のエネルギー供給状況、安定供給、耐久性、操作・メンテナンス性、設置面積、振動・騒音及び信頼性（実績）等についてのケーススタディを行い、ケースごとに比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 561 | 4-48 | i．給湯設備 (b)洗い物用の給湯温度は、任意に設定できる仕組みとする。
|  |  | 562 | 4-48 | i．給湯設備 (c)給湯設備は、給湯先の各器具及び機器に必要な温度、湯量及び圧力で、衛生的な湯を汚染されることなく安定して供給する。
|  |  | 563 | 4-48 | j．消火設備 (a)関連法令等に基づき、必要な消火設備を設ける。
|  |  | 564 | 4-48 | j．消火設備 (b)消火設備を設置する場合は、安全性、環境性及び操作性に配慮したものとする。
|  |  | 565 | 4-49 | j．消火設備 (c)スプリンクラー設備を設置する場合、スプリンクラー放水時を想定し、放出水が他に影響をおよぼさないよう排水できる仕組みとする。
|  |  | 566 | 4-49 | j．消火設備 (d)「消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）」別表第一に掲げる防火対象物の電気室、発電機室および、多量の火気を使用する機械室等で、床面積が二百平方メートル以上の部屋については、不活性ガス消火設備を設置する。
|  |  | 567 | 4-49 | j．消火設備 (e)上記以外は【添付資料4－2】「各室性能表」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」に基づき不活性ガス消火設備を設置する。また【添付資料4－2】「各室性能表」及び一次審査通過者に対して提示する【添付資料4-15】「各室性能表の追記事項」の「水損対策」対象室は室用途及び水損対策を考慮した消火設備を設置する。
|  |  | 568 | 4-49 | j．消火設備 (f)不活性ガス消火設備の噴射ヘッドはガス消火放射音を軽減できるタイプ（静音型噴射ヘッド等）を採用し、室内の機器に極力影響を与えないようレイアウトを考慮して計画を行う。
|  |  | 569 | 4-49 | k．ガス設備 (a)ガス設備は、使用目的を把握し、使用者の安全性、利便性、耐久性、耐震性及び信頼性のあるものとする。
|  |  | 570 | 4-49 | l．厨房器具設備 (a)食堂用厨房等に設置する厨房機器類は、第５章．第３節．４.福利厚生サービス提供業務の要求水準を満たす。運営業務に即したものを適宜備える。
|  |  | 571 | 4-49 | l．厨房器具設備 (b)厨房器具の熱源は、経済性、安全性、操作・メンテナンス性、信頼性等についてのケーススタディを行いケース毎に比較検討書を作成し、検証する。
|  |  | 572 | 4-49 | m．排水再利用設備 (a)建物内に設置する排水再利用設備として、雑排水、厨房排水を処理できるものの採用について検討を行う。また、汚水の排水処理設備の採用についても検討を行う。
|  |  | 573 | 4-49 | m．排水再利用設備 (b)雑用水の補給水は下記の優先順位で使用する。 ①雨水処理水（雨水利用設備を採用した場合） ②排水再利用設備貯留分（排水処理設備を採用した場合） ③東京都下水道局の再生水 ④上水
|  |  | 574 | 4-49 | m．排水再利用設備 (c)処理水の水質は、規制値を満たすものとする。
|  |  | 575 | 4-49 | n．雨水利用設備 (a)「雨水の利用の推進に関する法律（平成26年法律第17号）」に基づく「国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標について」の対象であり、新庁舎の最下階床下等に雨水の一時的な貯留に活用できる空間を有する場合、かつ自らの雨水の利用のための施設の設置が困難ではない場合には雨水利用設備を設置する。
|  |  | 576 | 4-49 | n．雨水利用設備 (b)雨水利用設備を設置する場合には以下の水準を満たすものとする。 ①雨水利用設備の設計にあたっては、「雨水利用・排水再利用設備計画基準」に基づき、処理フローと計算書にて、効率的な利用となっているか検証する。
|  |  | 577 | 4-49 | n．雨水利用設備 (b)雨水利用設備を設置する場合には以下の水準を満たすものとする。 ②処理水は、便所の洗浄水及び潅水設備（土中埋設もしくは敷設した点滴ホースを用いた植栽用の散水）に利用するものとする。
|  |  | 578 | 4-49 | n．雨水利用設備 (b)雨水利用設備を設置する場合には以下の水準を満たすものとする。 ③故障時の雨水流入による浸水を防ぐため、流入遮断機能を設ける。
|  |  | 579 | 4-50 | o.生ごみ処理設備 (a) 生ごみ処理設備を設置する場合は、「食品循環資源の再利用等の促進に関する基本方針」及び「食品ごみ処理設備計画指針」により、施設整備の計画と消費者に対する廃棄物発生の情報提供等を行う。
|  |  | 580 | 4-50 | p.昇降機設備 (a)耐震安全性の分類は、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）にある「Ｓ」の基準を満たすものとする。
|  |  | 581 | 4-50 | p.昇降機設備 (b)本体、昇降路の耐震性能は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による。
|  |  | 582 | 4-50 | p.昇降機設備 (c)全号機（非常用を除く。）においてＶＩＰ対応の専用運転機能を設ける。
|  |  | 583 | 4-50 | p.昇降機設備 (d)全号機（非常用を除く。）において運転モード変更機能を有する。
|  |  | 584 | 4-50 | p.昇降機設備 (e)全号機（非常用を除く。）において緊急地震速報により管制運転を行う機能を有する。
|  |  | 585 | 4-50 | p.昇降機設備 (f)全号機（非常用を除く。）において下記の管制運転機能及びリスタート機能を有する。 ①地震時管制運転 ②火災時管制運転 ③停電時救出運転
|  |  | 586 | 4-50 | p.昇降機設備 (g)乗用機の平均運転間隔は30秒以下とし5分間輸送能力は、１５％以上２０％未満を確保する。
|  |  | 587 | 4-50 | p.昇降機設備 (h)着床階は、【添付資料4-7】「階構成の考え方」による。
|  |  | 588 | 4-50 | p.昇降機設備 (i)本体、昇降路の耐震性能は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による。
|  |  | 589 | 4-50 | p.昇降機設備 (j)１台以上を身体障がい者用付加機能付とし、乗場ボタンは、兼用する。
|  |  | 590 | 4-50 | p.昇降機設備 (k)可変電圧可変周波数制御方式の場合は、高調波対策として有効なリアクター又はフィルターを設ける。
|  |  | 591 | 4-50 | p.昇降機設備 (l)かご内のサインの仕様は第４章.第６節．１．（１０）サインによる。
|  |  | 592 | 4-50 | p.昇降機設備 (m)非常用エレベーターは通信機器等の搬入を考慮したサイズとする。
|  |  | 593 | 4-50 | p.昇降機設備 (n)「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」における誘導的基準を満たすとともに、「東京都福祉のまちづくり条例」の整備基準を満たすものとする。また「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）の付加仕様についても適用する
|  |  | 594 | 4-50 | p.昇降機設備 (o)エレベーターの交通計算は、次の①から④までにより行う。 ① エレベーター利用人数は、第２章．第３節．２．入居官署の人員数等による。ただし、 来庁舎は職員の出勤時刻と重ならないものとしてよい。 また、【添付資料2-3】「入居官署毎の勤務時間」、【参考資料5-2】「諸室毎の業務実施時間帯及び立ち入りの制限等」の各官署の勤務時間帯を考慮する。 ②出勤時には、乗換階の停止を制限するなど、停止・不停止の制御により合理的な計画を行えるものとする。 ③乗場専用ボタン・かご内専用操作盤ボタンが押された場合の扉開閉時間の延長については顧慮しない。 ④平均運転間隔（平均待ち時間）は３０秒以下を目標とする。
|  |  | 595 | 4-50 | p.昇降機設備 (p)管制運転は「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」の表「制御装置の機能」を有するものとする。
|  |  | 596 | 4-50 | p.昇降機設備 (q)エレベーターピットは浸水等により、機能を損なわないよう適切に計画すること。無人となった階の共用廊下のセキュリティの計画等に応じて、機械警備と連動してエレベーターが当該階に停止しない機能を付加する。
|  |  | 597 | 4-51 | q.エスカレーター設備 (a) エスカレーターを設置する場合は、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」による。
|  |  | 598 | 4-51 | q.エスカレーター設備 (b)新庁舎とＣ棟を接続する連絡通路に動く歩道を設置する。
第５章 維持管理・運営
第１節 総則 | １．基本方針 |  | 599 | 5-1 | 要求水準書に規定する基本方針を理解し、各方針に対応する適切な内容を記載している。
| ２．業務内容 |  | 600 | 5-2 | （１）維持管理の各業務について、各業務範囲に対応する適切な業務内容を記載している。
|  |  | 601 | 5-3 | （２）運営の各業務について、各業務範囲に対応する適切な業務内容を記載している。
| ３．業務の実施体制 |  | 602 | 5-4 | （１）関係法令を遵守するほか、適切に要求水準を確保できる実施体制の構築を記載している。
|  |  | 603 | 5-4 | （２）管理統括責任者、代替者について、所定の時間帯に対して駐在する内容を記載している。
|  |  | 604 | 5-4 | （３）維持管理・運営業務及び施設整備業務の両方に関わる事項について、総括代理人又は総括代理人直属のスタッフにより調整を行う内容を記載している。
|  |  | 605 | 5-4 | （４）事業者は開庁時間における維持管理・運営業務に係る国との連絡窓口を８号館の庁舎管理室に設置するとともに、国又は入居官署が常時事業者との連絡が可能な体制を確保する。
|  |  | 606 | 5-4 | （５）入居官署等から緊急対応又は施設の管理上必要となる保守等の業務遂行上やむを得ない事情等により要請があった場合は、設定した業務提供時間帯以外での業務遂行にも対応する内容を記載している。
|  |  | 607 | 5-4 | （６）業務従事者について、関係法令に基づき必要となる資格を有し、各業務の遂行に必要となる能力を有する者を適切に配置する内容を記載、また、業務従事者が休務した場合は、代務要員を速やかに配置できる体制の構築を記載している。
|  |  | 608 | 5-4 | （７）業務従事者に対して、適切に研修等を行い、服装を揃え、名札を着用させる内容を記載している。
|  |  | 609 | 5-5 | （８）緊急時に、迅速かつ適切に対応することができる体制の確保を記載している。
| ４．コスト管理計画 |  | 610 | 5-5 | 要求水準書に規定するコスト管理計画に基づき、適切に実施する内容を記載している。
| ５．業務の進め方 |  | 611 | 5-5 | （３）要求水準書に規定する各計画書の作成、提出等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 612 | 5-8 | （４）要求水準書に規定する各報告書の作成、提出等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 613 | 5-10 | （５）要求水準書に規定する施設の管理に係る資料の作成、提出等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 614 | 5-10 | （６）要求水準書に規定する緊急時の対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 615 | 5-11 | （７）要求水準書に規定するインフラ停止への対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 616 | 5-11 | （８）要求水準書に規定する苦情への対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 617 | 5-11 | （９）要求水準書に規定するＢＣＰへの対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 618 | 5-11 | （１０）要求水準書に規定する携帯電話不感知対策への対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 619 | 5-11 | （１１）要求水準書に規定する国が行う別事業へ協力に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 620 | 5-12 | （１２）要求水準書に規定する図面その他の資料の貸与等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 621 | 5-12 | （１３）要求水準書に規定する維持管理・運営業務の引き継ぎに基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 622 | 5-13 | （１４）要求水準書に規定する維持管理・運営に係る記録及び事業終了時の引き継ぎに基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 623 | 5-13 | （１５）要求水準書に規定する業務の実施にあたっての諸条件に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 624 | 5-14 | （１６）要求水準書に規定する業績監視の基本的考え方に基づき、適切に実施する内容を記載している。
第２節 維持管理業務 | １．定期点検等及び保守業務 | （１）建築物点検保守に係る要求水準 | 625 | 5-14 | a.関係法令に基づき建築物の点検、検査、測定、記録、必要書類の作成等を実施するとともに、【添付資料5-3】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」の「（１）建築物点検保守に係る要求水準」に基づき定期的な点検及び適切に性能を維持しつつ、長期的な耐久性を確保するために必要となる保守を実施する内容を記載している。
|  |  | 626 | 5-15 | b.関係法令及び「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」に基づき点検した結果は、「保全台帳及び保全計画の様式の取扱いについて」による様式に記入し保存する内容を記載している。
|  |  | 627 | 5-15 | e.業務実施時間帯及び入室の制限について【添付資料5-2】「諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限」に定める内容を記載している。
|  |  | 628 | 5-15 | g.地震により構造耐力上主要な部分に損傷が生じた場合は、加速度計より得られた加速度時刻歴を用いて、建築物の損傷に関して解析的に検証する業務を行う内容を記載している。
|  | （２）植栽管理に係る要求水準 | 629 | 5-15 | 【添付資料5-3】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」の「（２）植栽管理に係る要求水準」に基づき、植栽管理を実施する内容を記載している。
| ２．運転・監視及び日常点検・保守業務 | （１）運転・監視及び日常点検・保守業務 | 630 | 5-15 | a.関係法令に基づき点検、検査、測定、記録、必要書類の作成等を実施するとともに、建築設備の継続的な性能の発揮、省エネルギーに資する効率的な運転等がなされるよう、【添付資料5-4】「運転・監視及び日常点検・保守業務に係る要求水準」に基づき、建築物及び建築設備の日常的な運転、その稼働状況等の監視、必要となる保守等を実施する内容を記載している。
|  |  | 631 | 5-16 | b.業務実施時間帯及び入室の制限については【添付資料5-2】「諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限」に定める内容を記載している。
|  | （２）各月業務実施報告書の作成 | 632 | 5-16 | (2)各月業務実施報告書の作成方法に基づき、適切に実施する内容を記載している。
| ３．清掃業務 | （１）日常清掃及び定期清掃に係る要求水準 | 633 | 5-16 | a.【添付資料5-5】「各部位の日常清掃及び定期清掃に係る要求水準」及び【参考資料5-13】「Ａ棟及び８号館の維持管理業務に係る参考資料の追記事項」に基づき、【添付資料5-2】「諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限」に示す範囲について、日常清掃及び定期清掃を実施する。
|  |  | 634 | 5-17 | b.【添付資料5-2】「諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限」に基づき、公務の支障のないよう実施する内容を記載している。
|  |  | 635 | 5-17 | c.日常清掃及び定期清掃ともに、事務室等に設置されている電子計算機、電子計測器等の精密機器に影響を与えない適切な方法により実施し、横浜検疫所の検査業務に影響しないよう、センター検査部門各室の日常清掃･定期清掃においては、使用する洗浄剤、薬剤等の商品名及び成分等について、予め当該官署へ通知し確認を受ける内容を記載している。
|  |  | 636 | 5-17 | d.日常清掃実施に伴い、本事業外で国が移設及び調達を行った什器・備品に破損、汚損又はぐらつき等の異常を発見した場合は、当該什器備品の種類、数量、設置場所及び異常の状態等を記載した報告書を速やかに国に提出する内容を記載している。
|  |  | 637 | 5-17 | e.日常清掃実施に伴い、入居官署が専ら使用する執務室又はその他の諸室以外で落し物を発見した場合は、遅滞なく８号館防災センターに届ける内容を記載している。
|  |  | 638 | 5-17 | f.日常清掃の際に、要求水準書に規定する消耗品を、常時不足が生じることのないよう補充する内容を記載している。
|  | （２）廃棄物収集・管理に係る要求水準 | 639 | 5-17 | a.【添付資料5-6】「廃棄物収集・管理及び害虫防除に係る要求水準」に基づき、廃棄物の収集・管理等を実施する内容を記載している。
|  |  | 640 | 5-18 | c.入居官署が排出する廃棄物の合計を計量し、その他の部分の廃棄物量と合わせて本施設等全体の廃棄物量の把握を行うとともに、関係法令に係る必要書類の作成を行う内容を記載している。
|  | （３）害虫防除に係る要求水準 | 641 | 5-18 | 【添付資料5-6】「廃棄物収集・管理及び害虫防除に係る要求水準」に基づき、害虫防除を実施する。なお、害虫防除は、閉庁日等公務に支障のない時間帯に実施する。
|  | （４）悪天候時の対応 | 642 | 5-18 | a．通常の降雨・降雪の際には、利用者の転倒防止措置を行う。
|  |  | 643 | 5-18 | b．庁舎の各入口周辺では床上の水を除去する等適切な転倒防止措置を行う。
|  |  | 644 | 5-18 | c．傘の持込みに対する適切な床濡れの防止措置を行う。
|  |  | 645 | 5-18 | d．降雪の際は、執務時間前に通路の確保を行う
|  | （５）高度技術の利用 | 646 | 5-18 | 清掃に関して、新しい技術が開発された場合、清掃業務の品質向上、効率改善に寄与するよう、積極的に導入する。 新技術の導入に伴う業務方法の変更がある場合は、国と協議を行い、業務を実施する。
| ４．執務環境測定業務 | （１）空気環境測定に係る要求水準 | 647 | 5-18 | 事業者は、室内空気質の状況を把握し、空気調和設備等を適切に管理することにより、健康被害の発生防止に資するために、職員及びその他職員の執務等の妨げにならないよう空気環境測定を実施する。
|  | （２）照度測定に係る要求水準 | 647 | 5-18 | 建築物の照度を測定することにより、執務環境を快適にするとともに視作業による作業効率の向上、作業安全の向上に資するために、職員及びその他職員の執務等の妨げにならないよう照度測定を実施する内容を記載している。
| ５．修繕業務 |  | 648 | 5-18 | 【添付資料5-3】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」の「（１）建築物点検保守に係る要求水準」の「維持すべき状態」欄の要求事項を満たすために必要となる修繕を【添付資料5-7】「修繕に係る要求水準」に基づき速やかに実施する内容を記載している。
| ６．レイアウト変更対応業務 | （１）レイアウト変更対応に係る要求水準 | 649 | 5-19 | 国の要請に応じ、【添付資料5-8】「レイアウト変更対応に係る要求水準」に基づき間仕切等のレイアウト変更の対応を行う内容を記載している。
|  | （２）サイン変更に係る要求水準 | 650 | 5-19 | 室名に変更が生じた場合は、サインの室名変更を行う。特に内閣府特命担当大臣、内閣府副大臣、内閣府大臣政務官等の各室名に係るサインは国と調整のうえ、仮設による手法を含め3時間以内を目安に対応を行う。仮設により対応を行う場合は、改めて当該サインを本設置する内容を記載している。
第３節 運営業務 | １．警備・庁舎運用業務 | 共通 | 651 | 5-19 | 警備業務と庁舎運用業務を一体として運営を実施する内容を記載している。
|  |  | 652 | 5-19 | 【別添資料 5-14】「警備業務及び庁舎運用業務における配置ポスト」に基づき、警備業務及び庁舎運用業務を実施する内容を記載している。
|  | （１）警備に係る要求水準 | 653 | 5-19 | 職員が安心して執務し、来庁者が安心して施設を利用することができるよう、【添付資料 5-9】「警備業務に係る要求水準」に基づき、警備業務を実施する内容を記載している。
|  | （２）庁舎運用に係る要求水準 | 654 | 5-19 | 庁舎運営が円滑に行われ、公務の能率及び行政サービスの水準が適切に確保され、職員、来庁者が便利に施設を利用することができるよう、【添付資料 5-10】「庁舎運用業務に係る要求水準」に基づき、庁舎運用業務を実施する内容を記載している。
| ２．官用車運行管理業務 |  | 655 | 5-19 | 職員の円滑かつ効率的な執務に資するよう、【添付資料 5-11】「官用車運行管理業務に係る要求水準」に基づき、官用車の運行管理を行う内容を記載している。
| ３．電話交換業務 |  | 656 | 5-20 | 【添付資料 5-12】「電話交換業務に係る要求水準」に基づき、代表電話による内線電話への取次ぎ、問い合わせへの対応及び内線電話からの接続替え等に的確に対応する内容を記載している。
| ４．福利厚生サービス提供業務 | （１）福利厚生サービス提供業務における共通条件 | 657 | 5-20 | 食堂、喫茶室及び売店は、新庁舎及び８号館において運営する計画を記載している。
|  |  | 658 | 5-20 | 食堂運営については、利用者の実態を踏まえ、各々の食堂における営業時間や販売品目等の条件を設定し、本施設における一体的な食堂運営を実施することを記載している。
|  | （２）食堂運営に係る要求水準 | 659 | 5-20 | 【添付資料 5-13】「福利厚生サービス提供業務に係る要求水準」に基づき、継続的かつ安定的にサービスを提供できる食堂運営を行うことを記載している。
|  |  | 660 | 5-20 | 食堂運営に携わる企業は、業務提供の過去３年以内に、保健所から衛生管理面での指摘等を受けていない者、また、指摘事項等があった場合には、適切な措置が講じられている者であるか。
|  |  | 661 | 5-20 | 新庁舎及び８号館の食堂で提供する食事は、【参考資料 5-8】「福利厚生サービス提供業務に係る職員アンケート結果」や現行の利用状況を踏まえて計画されているか。
|  |  | 662 | 5-20 | ８号館の食堂の混雑に対する改善策を事業者から国へ提案し、８号館及び新庁舎において、混雑が緩和され職員満足度の高い食堂運営を行うことが計画されているか。
|  | （３）喫茶室運営に係る要求水準 | 663 | 5-20 | 【添付資料 5-13】「福利厚生サービス提供業務に係る要求水準」に基づき、継続的かつ安定的にサービスを提供できる喫茶室運営を行うことを記載している。
|  |  | 664 | 5-20 | 喫茶室運営に携わる企業は、業務提供の過去３年以内に、保健所から衛生管理面での指摘等を受けていない者、また、指摘事項等があった場合には、適切な措置が講じられている者であるか。
|  | （４）売店運営に係る要求水準 | 665 | 5-21 | 【添付資料 5-13】「福利厚生サービス提供業務に係る要求水準」に基づき、欠品がないよう努め、継続的かつ安定的にサービスを提供できる売店運営を行うことを記載している。
|  |  | 666 | 5-21 | 売店運営に携わる企業は、業務提供の過去３年以内に、保健所から衛生管理面での指摘等を受けていない者、また、指摘事項等があった場合には、適切な措置が講じられている者であるか。
|  | （５）自動販売機運営に係る要求水準 | 667 | 5-21 | 【添付資料 5-13】「福利厚生サービス提供業務に係る要求水準」に基づき、欠品がないよう努め、継続的かつ安定的にサービスを提供できる自動販売機の運営を行うことを記載している。
|  | （６）福利厚生サービス提供業務に係る費用負担の範囲 | 668 | 5-21 | 福利厚生サービス提供業務における独立採算の費用負担の範囲について誤りはないか。 －使用許可料 －光熱水費 －清掃業務 事業者の独立採算による運営が計画されているか。
|  |  | 669 | 5-21 | 福利厚生サービス提供業務で使用する施設、厨房機器、加熱調理など事業用に関する費用負担の範囲について誤りはないか。 －福利厚生サービス提供業務で使用する施設の整備費用は、事業費（施設費）の一部として国が負担 －「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」で規定する「厨房機器」に類する厨房機器の整備を事業者が提案する場合、事業費（施設費）の一部に含む －上記2点を除く、什器・備品費、労務費、食材費、光熱水費、共用スペースに設置する加熱調理器などの利用者が主に使用する厨房機器他、サービス提供に係る一切の費用はすべて事業者の負担 －共用スペースに設置する机及び椅子は、事業者の提案を踏まえ、本事業とは別に国が設置
|  |  | 670 | 5-21 | 国有財産の使用許可についての対象施設・対象面積についての考え方に誤りがないか。また、使用料の設定水準が参考使用料と大幅に乖離していないか。
必須項目チェックシート
様式15-4 添付①
様式名称
様式番号
○/○